문서번호	운영과-1625
결재일자	2020. 9. 23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	운영과장
강준석	장인환	09/23 김학춘
협 조

1오수 펌프장 수중 펌프 정비 계획

2020. 9.

난지물재생센터

운영과

1오수 펌프장 수중 펌프 정비 계획

1오수 펌프장 수중 펌프(B3) 고장으로 제조업체 분해점검 후 정비를 통해 안정적인 물재생운영에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		점검 개요

□ 일    시 : 2020. 8. 25.

□ 점검대상 : 1오수 펌프장 수중 펌프 B3

구분	규격	설치년도	비 고
수중모터펌프	37kW (200JPS30 4T3)	2018년	※ 제조업체 : 제이엠아이

□ 점 검 자 : 공업6급 양병관, 공업7급 강준석, 제조업체 관계자

□ 점검결과 : 임펠라 이물질 걸림으로 모터 및 부품이 파손되어 정비 필요

Ⅱ		정비 계획

□ 제조업체와 수의계약체결 후 정비코자 함

○ 대상업체 : ***************************

○ 계약방법 : 수의계약

- 수의계약 사유 : 추정가격이 2천만원 이하인 소액으로 해당 물품을 제조·공급한                  자가 직접 그 물품을 설치·조립 또는 정비하는 경우

- 수의계약 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령                     제 25조 제1항 제4호의 바목

○ 정비대상 : 1오수 펌프장 수중 펌프 B3

○ 소요예산 : 6,496,600원

○ 예산과목 : 사업비용(700), 영업비용(710), 처리장비(716), 수선유지             교체비(206), 수선유지비(05), 수처리분야 기계전기 소규모수선              (수처리 유지보수)

붙임   1. 분해점검결과 1부.

2. 견적서 1부.

3. 사업자등록증 1부.  끝.