문서번호	시설관리과-18654
결재일자	2020. 9. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
시설안전팀장		시설관리과장	강서수도사업소장
이연창		유명은	09/24 정진일
협 조
	급수관리팀장			주은선
	주무관			강병국

배수지 시설보완 개선계획 수립 보고

2020.  9.

강서수도사업소

(시설관리과)

배수지 시설보완 개선계획 수립 보고

먹는물 저장시설인 배수지를 보다 안전하고 깨끗하게 관리하고자 ************************하여 효율적 관리체계 구축하여 시설물(배수지) 관리에 만전을 기하고자 함.

※ 관련근거 : 배수지 시설보완 개선계획 시달(시설과-6250:’20.9.11.)

Ⅰ		추 진 배 경

□ 추진배경

○ ‘20.7.13. 인천시 수돗물 유충(깔따구)발견 언론보도

○ ‘20.7.19. 서울서도 “추정물체 발견” 언론보도

□ 상수도 시설물(배수지) 관리실태 긴급점검

○ 수도사업소 배수지 전수조사 실시(‘20. 7.14 ~ 7. 17)

○ 배수지 유지관리실태 본부·사업소 합동점검 실시(‘20. 7.20 ~ 7.23)

Ⅱ		현황 및 문제점

□ *********

○ ************************************************

○ ********************************

	***************
【********* 】 - ****************************************************************** - ************************************************************.

□ 관리실태

배수지 항은 정수된 물을 저장하는 먹는 물 그릇으로 항 청소(년 2회)

기간 이외에는 엄격한 출입통제가 되고 있는 시설임

○ 배수지 공원화로 주변 환경과 어울리고 조형미를 가미한 환기구에 치중

○ **********************

*	*
**********************	*******************

○ 사업소별 점검결과 *************************

- ****************

- ****************************

- **************************

*	*
****************	*****************	**************
*	*	*
**************	*************	**************

	□ *************************** □ ***********을 통해 시민에게 깨끗하고 안전한 물 공급

Ⅲ		시설보완(개선) 계획

□ 방충망 설치관련

○ 방충망 크기(메시) 기준 통일

메시(mesh) : 그물눈의 크기를 표시하는 단위로서, 1인치(25.4㎜) 사이에 있는 그물눈의 수

- (구멍크기) 해충의 최소크기(직경1mm)를 고려해 채번호 #35mesh

- (사용재질) 부식에 강한 재료(스텐인리스, 염화비닐, FRP)

****		***** *****	**** *****	********** *****
	********	*****	***	***
	*******	****
	*******	******
	*******	***
***		************** **************	********************************** ***************************
****		************************************************* ****************************************************************

※ 환경부 방충망 채거름 권고안 준용(‘20.8.28)

< 날벌레 유입 차단용 방충망 적용 사례 >

- (세계보건기구, WHO) 0.5mm mesh 언급

- (미국수도협회, AWWA) 20×20 mesh (0.841mm) 충분하지 않음

- (인천시-환경부 합동조사결과) 35×35 mesh (0.5mm 이하) 권고

○ 방충망 크기(창문, 환기구, 환풍구 등) 설치기준

- (위 치) 창문개폐, 먼지유입방지, 방범기능 활용 등을 위해 부득히 한 경우를 제외하고는 방충망은 외부에 설치하는 것을 원칙으로 함.

- (방  법) 창문 등 방충망은 한쪽 면이 아닌 전체 면에 설치

- (제  품) 제품은 주변환경과 어울리고 부식에 강한 재질로 선정

․ 디자인이 가미된 상부 환기구은 조형미가 훼손되지 않는 색상, 재질까지 고려

- (완전밀폐) 창문, 항출입구 등에 전기, 통신배관 등을 설치할 경우에는 날벌레 등이 유입되지 않도록 구멍 등 파손부위 완전밀폐

- (유지관리) 노후 및 손상 정도에 따라 주기적으로 보수․교체

□ 시설개선 관련

○ **********************

********************

*	*
**********		****************	****************

※****************************************

- ******************

*******************************

*************************************************

※ 배수지 池내 환기구 유무,  현장 환경조건 등을 고려해 설치

*****************	*****************	*****************

○ ***********************

- ***************************************

	*	*
************		*************	*************

□ 배수지 관리운영

○ 배수지 구역 위생관리(ISO22000 준수)

- 정기적인 청소 및 출입자 개인위생 수칙 준수 철저

․************************************

- 작업자와 점검자는 신발, 의복, 먼지 등 이물질 제거 후 출입

- 배수지 주변 웅덩이 및 잡초 등 유충 서식지 상시 정비

□ 사업소 배수지 조사대상(8개소)

연 번	배 수 지		용 량 (㎥)	준공연도	비 고
계	8개소	지역 담당과	193,120
1	목 동	급수운영과	60,000	1987
2	신 정	급수운영과	50,000	1988
3	신 월	급수운영과	40,000	1990
4	우장산	시설관리과	30,000	1987
5	화 곡	시설관리과	12,000	2004
6	개 봉	급수운영과	500	1970
7	온 수	급수운영과	500	1986
8	오 류2	급수운영과	120	1984

Ⅳ		행정사항

□ ****************************

○ 경미하거나 시급한 사항은 금년 예산활용하여 2020년 상수도시설물 업체(연간단체)에 작업지시하여 정비 시행

□ 배수지 점검 및 출입 시 위생관리 교육 철저

□ ******************** : ‘20.9.25(금)

붙임: ************** 1부. 끝.