문서번호	정수시설과-6776
결재일자	2020. 9. 24.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
김상일		정재현	09/24 김중영
협 조
	주무관			곽용찬

“아리수愛 환경을 품다. 수돗물에 건강을 담다”

전기설비 주간점검 결과보고 [2020. 9. 10. ~ 9. 16.]

2020. 9.

전기설비 주간점검 결과보고

[2020. 9. 17. ~ 9. 23.]

Ⅰ		점 검 개 요

점 검 자: 전기안전관리자**************

점검방법: 점검표에 의해 전기실별 주간점검

점검대상

점검일	점검장소	점검대상
9.17(목)	2여과지	고저압 전기설비 변압기설비 정류기반 저압 전기설비 비상발전기 정류기반
9.18(금)	1여과지 관리본관	2여과지 견학통로 태양광BIPV 발전시스템 송수실 태양광발전 시스템 배출수 태양광발전 시스템 비상발전기 접지설비 정류기반
9.21(월)	송수펌프실	특고압 고압 저압설비 변압기설비 비상발전기 접지설비 정류기반
9.22(화)	중계펌프장	고압 고압 저압설비 변압기설비 저압 전기설비 비상발전기 정류기반
9.23(수)	배출수처리장	고저압 전기설비 변압기설비 정류기반 저압 전기설비 비상발전기 정류기반

Ⅱ		점 검 내 용

구 분		상세 내역
특고압설비	인입선	지중선로의 외피손상 및 접지설비 한전인입 PAD 뚝도 수원 D/L 인입케이블
	수전용 개폐기	개폐기의 외관점검 및 금구류의 부식 여부 접촉불량으로 인한 변색・과열 여부
	차단기	VCB등의 상태 및 조작회로 검토 계전기상태 및 경보 동작상태
	변성기	CT, PT, GTP, ZCT 외관점검
	전력퓨즈	COS, PF등의 외관점검
	피뢰기	외부손상 및 설치위치 적정성 충전부 조영물과 이격거리
	수배전반	계전기 동작상태 충전부와 조영물 이격거리 콘덴서 리액터 소손여부 접지선 및 배선 탈락 여부
	변압기	변압기 상태 확인 단자이완 접속상태 및 외관점검
	보호설비	위험표지판 및 전기판넬 시건상태 쥐, 고양이 출입으로 인한 사고 대비
저압설비	배전반	오손, 파손, 부식 내부 이물질 침입여부 계기 및 계전기 동작상태 점검
	차단기	MCCB, ELB, MG 기기 이상유무 동작상태 및 결선상태 확인 이상발열 확인
	개폐기 FUSE	접촉부의 접촉상태 (과열, 변색) 적정용량 사용여부
	배선	피복손상 및 전선부분 노출 여부 충격 압력등으로 인한 합선・단선 위험 여부 물기 습기 있는 장소의 이동전선의 경우 지락보호장치 설치 여부 확인

Ⅲ		점 검 결 과

전기설비 주간점검 결과 : 특이사항 없음

❍ 붙임1 전기설비 주간점검표 참조

Ⅳ		조치사항

뚝도아리수정수센터 전기설비 월간점검

❍ 점검일자:  2020년 9월 15(화) ~ 9월 21(월)

❍ 점검장소: 송수실 주변전실, 중계,여과지,배출수 지구전기실 태양광발전설비, 비상발전기설비

❍ 점검인원: 전기안전관리자 **** **********

❍ 점검내용: - 주변전실, 지구전기실 수배전반 전기판넬 및 전기기기 점검

- 전기판넬 GIPAM 계전기 및 GIMAC 계측기 경보 및 계측상태 점검

- 특고압, 변압기반, 펌프 및 모터, 태양광발전설비 열화상카메라 온도측정

- 중계, 관리본관, 아리수복구용 비상발전기 무부하시운전

❍ 점검결과: 특이사항 없음

❍ 점검사진

정수장 중계 한전정전훈련 및 전기안전교육 실시(3분기)

❍ 점검일자:  2020년 9월 15일(화) ~ 18일(목)

❍ 점검장소: 중계펌프장 지구전기실

❍ 대    상: 정수시설과 제어실(생산관리팀 A팀 ~ D팀), 정수시설과

❍ 내    용: - 중계 지구전기실 변전설비 단선결선도 설명(6.6kV, 380/220V)

- 중계 한전정전시 예비선로 부하 절체 및 부하 투입

- 중계 펌프장 인터록 관계 및 고압, 저압 TIE 관련

- 중계 비상발전기 정전시 자동투입 및 부하전원 개소

- 임시용 고압반 VCB 수동, 투입/차단, 수동핸들 투입/차단

VCB 인출 실습

- 수배전반 점검 조작시 주의사항 및 전기안전교육실시

❍ 결   과: 특이사항 없음

❍ 점검사진

추석명절대비 정수장 전기시설물 점검

❍ 점검일자: 2020년 9월 22일(화) ~ 23일(수)

❍ 점검장소: 정수장 전기설비, 비상발전기설비, 태양광발전설비

❍ 점검인원: 전기안전관리자 **** **********

❍ 점검내용: - 상용선로 및 예비선로 전기설비 운전 및 운휴설비 점검

- 주변전실 및 지구전기실 한전정전비상복구 메뉴얼 확인

- 주변전실 및 지구전기실 내부 환경정비 실시

- 중계,본관 비상발전기 및 축전지 AUTO(전환상태)

- 전기실 쥐, 고양이 소동물 출입으로 인한 안전사고 예방 점검

❍ 점검결과: 특이사항 없음

붙   임   전기설비 주간점검 점검표 1부.  끝.