“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	공동주택 유형별 급수관 인입구경 산출기준 알림

1. 급수설비과-8370(‘20.09.17.)호와 관련입니다.

2.『‘상수도 환경변화에 대응하는 급수관 인입구경 산출기준 개선 계획』에 따라 공동주택 유형별 급수관 인입구경 산출기준을 아래와 같이 알려드리니, 급수공사 승인 업무에 철저를 기해주시기 바랍니다.

【 공동주택 유형별 인입급수관 구경 산정표 】

급수관 구경	현행 세대수	공동주택		도시형생활주택 (원룸 등 1인 가구)
		저수조방식	직결식
20	3	3	3	3
25	5	5	5	8
30	10	10	10	21
40	16	22	22	45
50	29	99	59	140
80	80	490	174	300
100	165	823	400
150	452	1,899
200	928	3,436
250	1,622	5,443
300	1,623 ~	5,444 ~

끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수급수,시설
주무관	홍원기		급수설비과장	김근용		급수부장	09/24 신용철
협조자
시행	급수설비과-8628	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 상수도사업본부 급수부 급수설비과	/
전화	3146-1473	/전송	3146-1429	/	majinga@seoul.go.kr	/	대시민공개