문서번호	정수시설과-10074
결재일자	2020. 9. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
조광호		전훈	09/24 조성태
협 조

「제2정수장 여과지 퇴수밸브(13~16지)」 교체공사 및 감시제어장치 완료보고

2020. 9.

암사아리수정수센터

「제2정수장 여과지 퇴수밸브(13~16지)」

교체공사 및 감시제어설비 완료보고

우리정수센터에서 추진중인「제2정수장 여과지 퇴수밸브 교체사업」과  관련한 교체공사 및 감시제어설비가 완료되었기에 아래와 같이 보고드림.

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 제2정수장 여과지(13~16지) 퇴수밸브 교체

◆ 대상지 현황 - 위 치 : 제2정수장 여과지 - 규 격 : 공압식, 800A×0.98MPa, GCD450 - 설치년도 : 1998년 (2018년 12대 전동식 교체 완료) - 수 량 : 총 16대 중 금회 교체대상 4대

❍ 사업내용 : 퇴수밸브, 신축관 각 4대 교체 및 감시제어프로그램 수정

❍ 사업목적 : 노후 퇴수밸브를 기존 공압식에서 전동식으로 교체하여 유지관리의 편의성 증대 및 안정적인 역세척 공정 도모

❍ 세부사업현황

구분	세부내용	계약상대자	계약금액(원)	비고
관급자재	전동BFV 및 신축관 각 4대	****	64,369,720	완료
교체공사	밸브, 신축관 각 4대 교체	*****	28,160,000	준공예정
감시제어	중앙HMI 및 PLC 수정	*****	15,290,000
전기공사	전원배관 및 배선	******	-	완료
합계			107,819,720

□ 추진경위

❍ 관급자재 납품 및 검수완료  ··································· ‘20. 08. 21.

❍ 교체공사 발주  ··················································· ‘20. 08. 18.

❍ 감시제어 발주  ··················································· ‘20. 08. 25.

❍ 교체공사, 프로그램 수정 및 시운전 실시 ········ ‘20. 8.20. ~ 09. 21.

□ 주요 공정사진

*********************************************************************************************************************************************

□ 향후계획

❍ 각 지별로 밸브교체 및 PLC 등 프로그램 수정 후 시운전(역세척) 결과 정상 작동되어 교체공사 및 감시제어설비를 준공검수코자 함.

❍ 하자관리 철저 (※ 하자담보책임기간 : 교체공사 3년, 감시제어 1년).  끝.