문서번호	총무과-7802
결재일자	2020. 9. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		총무과장	품질시험소장
염윤섭		김석태	09/24 정제호
협 조
	계량기검정과장			오임석
	주무관			홍정표

“품질시험소 별관 검정시설 이전․설치 전기공사”

실정보고 검토 보고

2020. 9.

서울특별시 품질시험소

(총무과)

“품질시험소 별관 검정시설 이전설치 전기공사”

실정보고 검토 보고

『별관 검정시설 이전․설치 공사』관련 시공사로부터 전기공사 설계 변경이 필요하다는 실정보고가 있어 검토 보고하는 사항 임.

1. 공사개요

❍ 공 사 명 : 품질시험소 별관 검정시설 이전․설치 전기공사

❍ 공사기간 : 2020. 5. 15.~2021. 1. 15.

❍ 시 공 자 : 대신엔에스㈜  ******

❍ 공사금액 : 223백만원(전기 도급비 223)

2. 추진 경과

❍ 2020. 08. 25 : 전기공사 실정보고 제출[대신엔에스(주)])

❍ 2020. 08. 25 : 실무협의 T/F 8차 회의(설계변경 및 공사비 증액 협의)

❍ 2020. 09. 22 : 실무협의 T/F 10차 회의(설계변경 전기, 통신 맨홀 위치 변경 협의)

3. 실정보고 요지

1) 수도미터검정소 건물에 보안등 1개소 걸려 사용에 지장을 초래

- 기존 보안등 위치에서 앞으로 3~4M 이동하여 재설치

보안등 1개소 건물에 걸려 건물 앞으로 3~4M 이동하여 재설치

2) 수도미터검정소 옥외 지하실 출입계단 조명이 없어 위험

- 지하계단에 LED조명등 3개 추가 설치

수도계량기 검정소 외부

지하계단 조명 3개 추가 설치

3) 수도미터검정소 도로 굴착시 전기차 충전기 전원 선로 훼손 우려

- 건물 우측면에서 건물 후면 위치로 선로를 변경하여 훼손 방지

변경 후 선로

변경 전 선로

4) 수도미터검정소 에어컨 실외기 전원 배관을 통해 빗물 유입의 우려가 있음

- 실내기 에어컨 배관을 따라 실외기 전원을 연결하여 빗물 유입 방지

실외기 전원 변경 후

실외기 전원 변경 전

5) 택시미터검사장 전기, 통신 맨홀로 인하여 건물 출입구 남서쪽 화단 내 장소가 협소하고, 수목 훼손 발생

- 전기, 통신맨홀을 도로쪽으로 5~6M 이동하여 차량통행에 지장이 없도록 설치

기존 전기, 통신 맨홀 위치

변경 후 전기, 통신 맨홀 위치

도로 쪽으로 5~6M 이동

4. 검토 결과

❍ 설계 변경 및 금액 추가 : 증) 2,404천원

(단위: 천원)

연번	구 분	내 용	직접공사비	간접공사비	합계
1	보안등 1개소 철거 후 재설치 추가 (수도미터 검정소)	수도미터검정소 증축에 따라 보안등 1개소가 건물에 걸려 기존위치에서 철거하여 3~4M 앞으로 이동 후 재설치	969	698	2,404
2	지하계단 조명 추가 (수도미터 검정소)	옥외 지하실 출입시 계단 조명이 없어 위험 노출 조명 3개추가 설치	737
3	전기차 충전기 전원 선로 위치 변경	기존 우측으로 설치 예정이었던 전기차 충전기 전원 선로를 건물 뒤쪽으로 변경하여 도로 굴착시 선로 훼손 방지	도면 변경(금액 변경 없음)
4	실외기 전원 선로 위치 변경 (수도미터 검정소)	기존 도면에 따라 실외기 전원 입상시 빗물이 분전반으로 유입 우려가 있어 에어컨 기계배관을 따라 전원 선로 연결	도면 변경(금액 변경 없음)
5	전기, 통신맨홀 위치 변경 (택시미터검사장)	건물 출입구 남서측 화단 내 전기, 통신맨홀 설치 예정이었으나, 장소가 협소하고, 수목 훼손이 많아 설치 위치를 도로쪽으로 5~6M 변경하여 설치	도면 변경(금액 변경 없음)

※ T/F 8차 회의(’20.8.25.), (’20. 9. 22.)검토결과 위 내용에 따라 도면 변경5. 조치계획

❍ 위 검토내용과 같이 발주기관의 필요에 의한 실정보고 건으로 실무협의회[T/F 8차 회의(’20.8.25.), 10차 회의(’20.9.22.)]에서 협의된 사항으로 실정보고 승인 함이 타당하며 아울러 공사의 시급성을 감안하여 우선 시공토록 조치

❍ 위 검토내용과 같이 현장여건에 따라 전기공사 설계를 변경하는 사항으로서 공사비 증감이 있어 추후 설계변경을 추진코자함

❍ 공사비 증감내역

구 분		계약금액	변경금액	증감	비고
도급비	공급가액	202,328,082	204,413,207	2,185,152
	부가가치세	20,232,808	20,451,320	218,512
	소계	222,560,890	224,964,527	2,403,637
총공사비		222,560,890	224,964,527	2,403,637

붙임 : 1. 실정보고 공문[대신엔에스(주)] 1부.

2. 기술검토 의견서 1부.

3. 실정보고 설계 내역서 1부.

4. 도면 1부.

5. T/F 회의결과(8차) 1부.  끝.