		강남수도사업소
CU********4*******A07***************E0500-1&
수신자		수신처 참조
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보(김**님)

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 정밀검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	***
주소	**************************************************
민원내용	***************

검사자	직급 :		****	성명 :		***	채수일자		2020.09.23.
검사일자	2020.09.23.						처리일자		2020.09.24.
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	6.9			0.24			0.12		-	0
	구분	구리			아연			망간		염소이온	판정
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	기준이내
	결과	0			0			0		-

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
**********************************	********************************

끝.

								강남수도사업소장
주무관							엄은경				수질팀장					이동조					행정지원과장					09/24 이영세
협조자
시행			행정지원과-18054										(						)		접수												(						)
우	06300					서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)																/
전화		02-3146-4743							/전송			02--3146-4778					/	eekung01@seoul.go.kr													/	부분공개(6)