문서번호	운영과-6284
결재일자	2020. 9. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장
도형철		09/25 최영효
협조
	주무관		박노경

농축기동 약품용해장치 C호 공압밸브 고장 및 교체계획 보고

2020. 9.

중 랑 물 재 생 센 터

(운 영 과)

농축기동 약품용해장치 C호 공압밸브 고장 및 교체계획 보고

농축기동 약품 용해장치 C호 폴리머(고분자응집제) 이송용 에어식 공압밸브가 장기간 사용으로 인한 노후로 작동불량으로 교체가 요구되어 보고 드립니다.

1		점검현황

점검일자: 2020. 9. 11.

점 검 자: 주무관 박노경, 주무관 도형철

점검내용: 농축기동 약품 용해장치(C호) 저장조 이송용 약품공급장치 점검중

2		운영상 문제점

약품 용해장치(C호)는 저장조로 약품공급을 위한 장치로 상시 운전되는               설비로써 공압식에 의한 자동 약품조절 및 공급되는 설비임.

약품 용해장치 C호 에어식 밸브 현장 사진

농축기동 약품 용해장치(C호) 저장조 이송용 공압밸브 점검중 2003년 설치후          장기간 계속사용으로 노후되어 작동불량으로 농축설비 원활한 운영에 어려움이          발생되고 있는 실태임.

3		조치방법

기존 공압밸브(에어식)를 전동밸브(전기식)로 교체 및 개선하고자 함.                 - 나이프게이트밸브 교체(100A) × 2EA

- 단관 제작설치(STS 100A) × 2EA

- 전동밸브(100A) 교체 × 1EA

- 전동밸브 플랜지 설치(STS 100A) ×

전문배관업체 시장조사후 최저가격을 제시한 업체를 선정하여 시행하고자 함.

4		수리방법 및 소요예산

수리방법: 소액 전자세금계산서로 입금처리

소요예산: 금4,510,000원(부가세포함)

예산과목: 중랑물재생센터 오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비,                      수선유지교체비(수선유지비)

붙임 1. 견적서 2부.  끝.