문서번호	급수운영과-16018
결재일자	2020. 9. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
이현우	서규석	09/25 代서규석
협 조

『2020년 대학동 외 10개동 상수도공사』 현장실정보고서 제출에 따른 검토(개량-77, 밸브설치)

2020. 9. 25.(금)

남부수도사업소

(급수운영과)

『2020년 대학동 외 10개동 상수도공사』

현장실정 보고에 따른 검토 보고(개량-77, 밸브설치)

“2020년 대학동 외 10개동 상수도공사” 밸브설치 작업지시건(개량-77)에 대한 공사현장실정 보고서가 제출되어 검토결과를 보고드림

※ 관련문서 : 건양 남부2009-49

***공사현황

○ 공 사 명 : 2020년 대학동 외 10개동 상수도공사 (개량-77)

○ 공사위치 : 관악구 신림동 ****** 번지 앞

○ 작업지시기간 : 2020. 9. 8. ~ 2020. 10. 31.

○ 공사개요 : 100mm 다용도밸브 설치

○ 시 공 자 : 정일이앤지(주) 대표 장인환

○ 감 독 자 : 건양엔지니어링 건설사업관리기술자 최규관

2. 실정보고내용

○ 신림동 *******번지 녹물발생으로 인한 민원이 야기된 지역으로써 기존관 주철100mm에 퇴수밸브 80mm*1개소를 설치토록 작업지시 되었으나 굴착한바 GIS와 상이하게 COP관 40mm가 확인된 실정임.

*********

○ 검토의견

- 이 지역 관말주철 100mm관 확인은 추후 추가굴착 승인 후, 100mm관 확인시 일부 관을 개량하여야 할것으로 판단됨.

************

4. 조치계획

○ 신림동 ******번지 앞 도로 추가로 굴착승인 후 공사를 진행하여 100mm관을 찾고 발견된 COP 40mm관을 개량하고자 합니다.

붙임  공사현장실정 보고서 1부.  끝.