문서번호	정수과-8041
결재일자	2020. 9. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
이승제		09/28 최종인
협 조	주무관		이준호
	주무관		장주혁

2020년 3/4분기 활성탄흡착지 층고 및 팽창률 조사결과 보고

활성탄흡착지 층고 및 팽창률 조사결과 보고

활성탄흡착지의 안정적인 운영관리를 위하여 활성탄 층고 및 역세척시 활성탄 팽창률을 조사하고 그 결과를 보고함

1		추진 근거

서울시 고도정수처리 운영매뉴얼Ⅱ(서울물연구원)

□ 고도정수처리공정 모니터링 및 효율분석 항목(부록-10, 94page)

- 활성탄 층고, 팽창률 조사 주기 : 분기 1회

활성탄흡착지 유지관리지침서(ISO-22000, 뚝도-I707-4)

2		활성탄흡착지 현황

시설 현황

구 분	시 설 제 원
시설 용량	600,000m3/일 (설계유량 : 630,000m3/일)
규 격	W4.0m×L15.0m×2면, 22지(2지 예비)
EBCT(접촉시간)	15.4분(예비지 제외)
LV(선속도)	10.9m/hr(261.6m/일)
역세척 방법	공기+물
유량제어 방식	수위제어형 정속여과방식
유효경	0.65mm
균등계수	1.9 이하
탄층고	2.8m

운영 현황

□ 역세척 주기 : 5~10일로 운영 여건에 따라 탄력적으로 운영

□ 역세척 시퀀스

구분	공기	공기+물	물	휴지	시동방수
시간(분)	1	4	21.7	5	30

□ 역세척 유량(린스)은 팽창률 20~40% 유지를 위해 수온 변화에 따라 유량 변경 설정 운영

구분	0~5℃	5~10℃	10~15℃	15~20℃	20℃ 이상
시간(m3/h)	2,400	2,600	2,800	3,000	3,200
세척속도(m/분)	0.33	0.36	0.39	0.42	0.44

3		조사 방법

조사 기간 : 2020.09.14.(월) ~ 09.21.(월)

조 사 자 : 이준호, 이승제

조사 방법

□ 활성탄 층고

- 측정방법 : 활성탄 여재 표층에서 활성탄흡착지 상부까지의 높이를 측정하여 층고 확인

- 측정지점 : 제어반 기준으로 좌면, 우면으로 구분하여 각 3개 지점에서 측정

□ 활성탄 팽창률

- 측정방법 : 대표지 6개지 선정 후 팽창률 측정기를 이용하여 역세척수 유출 트라프를 기준으로 활성탄이 팽창하는 높이를 측정

<활성탄 층고 측정 지점>	<활성탄 팽창률 측정 지점>

4		조사 결과

활성탄 층고

□ 활성탄흡착지 22개지 평균은 295cm로 설계기준(280cm) 이상 유지

- 역세척시 활성탄 유실은 발생하지 않은 것으로 나타남

<활성탄흡착지 지별 층고>

활성탄 팽창률

□ 역세척시 수온은 20.3~21.5℃이었으며 역세척수 설정유량 3,200m3/h 에서 평균 세척유량 2,958~3,255m3/h로 운영되었음

□ 세척속도는 0.41~0.45m/분으로 나타났으며 이에 따른 활성탄 팽창률은 29~32%로 적정 팽창률로 세척되었음

활성탄지	수온 (℃)	평균 세척 유량 (m3/h)	세척속도 (m/분)	활성탄 층고 (cm)	탄층 상승 높이 (cm)	팽창률 (%)
3지	20.4	2,958	0.41	295	85	29%
6지	21.5	2,989	0.42	297	85	29%
11지	21.4	3,060	0.43	290	85	29%
13지	20.5	3,159	0.44	293	90	31%
16지	21.4	3,152	0.44	296	90	30%
21지	20.3	3,255	0.45	298	95	32%

5		향후 계획

수온에 변화에 따른 세척시간(시퀀스) 조정 및 적정 팽창률 운영을 위한 세척유량 보정

□ 활성탄 유실을 최소화하면서 안정적인 운영관리를 위한 세척방안 도출

’20년 4/4분기 활성탄 층고 및 팽창률 조사(’20년 12월 예정)

끝.