문서번호	시설보수과-5036
결재일자	2020. 9. 28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
김현준		임준빈	09/28 정훈모
협 조
	관리과장			代이은숙
	운영과장			최영효

「2020년도 추석 명절·풍수해 대비」

시설물 특별안전점검 결과보고

2020. 9.

중랑물재생센터

(시설보수과)

「2020년도 추석 명절·풍수해 대비」

시설물 특별안전점검 결과보고

추석 연휴 대비 시설물의 안정적인 관리 및 안전사고를 사전에 방지하기 위해 시설물 특별안전점검을 실시하고 아래와 같이 보고드림

Ⅰ		관련근거

❍ 2020년 추석 종합대책 수립계획 알림

(기획담당관-11121, ‘20. 7. 27.)

Ⅱ		점검개요

□ 점검기간 : 2020. 9. 15.(화) ~ 9. 21.(월), 5일간

□ 점 검 자 : 시설보수과 김현준 외 16명

□ 점검대상 : 본관동 외 14개소

구 분	점 검 분 야	점 검 대 상
하드웨어(구조)	기전시설물	센터내 모든 기전시설물
	토목구조물	2,3,4처리장 침전지, 소화조, 유입수로, 배수로 등 구조물
	건축시설물	본관동 이외 건축시설물 균열, 파손여부 등
	차집관로	맨홀뚜껑 분실·파손, 환기구 손상 등
	소방시설물	소화설비, 자동화재탐지설비 등 소방시설물
	건조시설 공사현장	건축물 균열, 변형, 파손 등 안전성 여부 및 공사관리실태
소프트웨어 (비구조)	위기관리 대응매뉴얼	화재, 풍수해등 위기관리 대응 매뉴얼

□ 점검내용

❍ 기전시설물 관리실태 및 안전관리 상태 등

❍ 토목구조물 균열, 파손, 이완, 누수 등 안전성 여부 등

❍ 차집관로 유지관리 상태

❍ 소화설비 등 소방시설물 관리실태 및 기타 안전에 관한 사항

❍ 슬러지건조시설 등 위탁시설물 안전관리 상태 확인

Ⅲ		점검결과

총   평

❙중랑물재생센터 내 14개 현장에 대해 설명절 대비 특별안전점검을 실시한 결과

❍ 가스누설 감지기 고장 등 지적사항 총 25건이 발견되었음

지적사항	조치완료	조치예정	비고
24건	13건	11건	토목·건축분야 10 기전분야 14

❍ 대체적으로 현장관리는 양호하나, 노후설비들은 신속히 보수       할 필요가 있음

□ 점검 결과(붙임2 참조)

구분	점검구역	주요지적사항	조치계획
토목·건축시설물 등	제4처리장 유입동	방류구 벽체 누수	10월중 보수예정
	용수공급동 유입동 관리동	용수공급동 침전지 외벽 누수 용수공급동 외벽 마감재 탈락 유입동 펌프실 우수배관 노후 불량 외벽 및 창호 누수	하반기 조치예정 하반기 조치예정 교체 완료
	차집관거	관거내 협잡물 적치 맨홀 체결 불량 우수토실 협잡물 적치 및 월류	보수완료
기전시설물	유입동	- 제4처리장 모터펌프 4·5호 가동불가 (기름 누수) - A계열 슬러지수집기1,2,15호기 가동불가 - E계열 전동수문 전기결선 필요	12월 중 조치예정
	소화조	- D계열 지하 순환펌프실 천정 빗물 누수 - 제2.3처리장 가스홀더(4대) 및 탈황설비(2기) 메탄감지 센서 교체 - 제2처리장 가스홀더 내부 코팅 및 외부 도색	- 11월 중 조치예정 10월중 조치예정 12월중 조치예정
	악취설비	2처리장 탈취기(230) 순환펌프 베어링 이음발생 농축기동 흡착탑(800) 탈취효율 감소	수리중 10월중 조치예정
	위탁시설	음폐수배관 지지대파손 제1유입저류조 터보브로워 전원 케이블 소손 A동 슬러지 저류조 교반기 감속기 고장 B동 S/C 유니버셜조인트 소음, 진동 제1건조시설 건조기 응축수 라인 누수 제1건조시설 응축수 탱크 배관 누수 제2건조시설 스프레이펌프 죠인트 누수 제2건조시설 백연방지용 송풍기 밸브 스팀 누기	교체 및 수리완료

□ 점검 및 지적사항 사진(붙임3 참조)

Ⅴ		향후계획

❍ 조치예정 12건은 연간단가 예산 등을 활용하여 보수 (‘20년 12월중)

❍ 조치예정 및 조치중인 사항과 관련 지속관리 할 수 있도록     관련부서 및 현장에 통보

붙임 : 1. 방침서 1부.

2. 시설물 점검표 1부.

3. 점검결과 사진 1부.  끝.