문서번호	정수시설과-6894
결재일자	2020. 9. 29.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
서용택		정재현	09/29 김중영
협 조
	주무관			곽용찬

전기설비 월간점검 결과 보고

(자양취수장)

2020. 9.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2020년 9월

자양취수장 전기설비 월간점검 결과 보고

우리센터 자양취수장의 전기설비 안전관리 계획에 의거 특·고압수변전설비 및 전기설비에 대한 월간점검을 실시하고 결과를 보고 함.

Ⅰ		관 련 근 거

○ 「산업통상자원부 고시 제2016-16호」 전기안전관리자 직무에 대한 고시

○ 「정수시설과 제1076호」 2020년 전기설비 유지관리 계획

○ 「정수시설과 제1206호」 2020년 자양취수장 전기설비 안전관리 계획

Ⅱ		추 진 목 적

○ 자양취수장의 전기설비 정기 점검을 실시하여 전기안전사고 예방

○ 전기설비 기능 및 작동상태 점검을 통한 설비의 노후화를 예방

○ 전기기계기구 등 정확한 운용, 동작으로 전기재해 사전예방

○ 한전측 정전 및 돌발 사고에 따른 정전시 신속한 복구 체계 구축

Ⅲ		점 검 설 비

구 분	전 기 설 비	사 용 전 압	설 비 용 량	비 고
자 양 취수장	특·고압 수변전설비	22.9[kV]	6,000[kVA]-(상용) 6,000[kVA]-(예비)	뚝도 S/S 자수 D/L 구의 S/S 강변 D/L
	비상발전설비	380[V]/220[V]	260[kW]	디젤공냉식
	배터리설비	110[VDC] 외	4개소	정류반 외
	태양광발전설비	1000[VDC] /380[VAC]	33.75[kW]	염소동

Ⅳ		점 검 개 요

○ 점검기간 : 2020. 8. 21. ~ 29. (7일간)

○ 점 검 자 - 지방전문경력관 다군 서용택(전기안전관리자)

- 공업전기9급 김인호(전기안전보조자)

○ 점검방법 - 특·고압수변전설비 : 모선,VCB,LA,케이블,계측기등 종합점검

- 고압모터기동반 : VCB,VC,SR,SC,케이블 등 탄화 및 열화상 점검

- 배터리설비 : 충전장치, 배터리 외관 및 전압 등 상태점검

- 비상발전기 : 엔진부, 발전부 등 절연, 접지저항 및 상태점검

- 태양광발전설비 : 모듈,접속반,인버터 작동상태 및 열화상 점검

Ⅴ		점 검 장 비

멀티클램프 HOOKI3280-10	FLUKE TI32

Ⅵ		점 검 결 과

○ 특·고압수변전설비 : 이상없음

○ 배터리설비 : 이상없음

○ 비상발전설비 : 이상없음

○ 태양광발전설비 : 이상없음

○ 적외선열화상분포측정 : 이상없음

Ⅶ		점 검 사 진

특·고압수변전설비 점검	배터리설비 점검
비상발전설비 점검	태양광발전설비 점검

붙임 1. 9월 월간점검결과 기록표              1부.

2. 9월 적외선 열화상분포측정 기록표     1부.   끝.