공용급수관 컨설팅보고서(강서구 가로공원로72길 29)
접수번호		현장민원과-14918			결재	주무관	현장민원과장
보존기간		1년
						신학원	10/05 代소강문
결재일자		2020. 10. 5.
공개여부		부분공개(5)
CU********5*******A12***************E0510-1&

공개내용

□ 상담일시 : 2020 년 10 월 05 일 월요일

□ 일반현황

*******	*************	******	*******************************************************
******	***	*****	*************
******	**	*****	****

□ 옥내급수관 조사 및 진단내용

○ 1차진단(기초진단)

- 설문조사

ㆍ옥내급수관 관로에서 누수발생여부 : 없음

ㆍ녹물출수 여부 : 있음

- 수질검사

잔류염소 (0.1mg/L이상)		탁도 (0.5NTU 이하)		철 (0.3mg/L 이하)	PH (5.8 ~ 8.5)	구리 (1 mg/L 이하)
0.20	mg/L	0.40	NTU	mg/L	-	-

촬영위치 : 계량기실

○ 2차진단(정밀진단)

ㆍ조사의견 : 입상관 및 옥내인입관 - 아연도강관

○ 3차진단 : 미실시

ㆍ조사의견 : 비내식성관으로 판정되어 불필요

□ 상담내용 및 평가의견

○ 관 상태 설명 및 개선방법 안내 : 내부급수관은 아연도강관으로 현재 부식이 진행중이므로

노후급수관을 교체 및 갱생하도록 민원인에게 설명 및 안내

○ 수용가의 반응 : 추후개선.  끝.