문서번호	서울특별시공무원수련원-6492
결재일자	2020. 10. 5.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	원장
최은규		이무규	10/05 이광희
협 조

건설기술심의 결과 미반영 사항 관련 회의 참석

2020,  10,  ,

서울특별시 공무원수련원

건설기술심의 결과 미반영 사항 관련 회의 참석

도시기반시설본부에서 건설기술심의 결과 미반영 사항에 대한 검토 회의 참석요청이 있어 회의참석 계획을 보고 드림

□ 회의 개요

○ 일    시 : 2020. 10. 6.(화) 10:30~13:00

○ 장    소 : 관악구 신림동 소재 우원엠앤이

○ 회의 주관부서 : 도시기반시설본부 건축부

○ 주요 논의 사항 : 증축동 난방용 온수 보일러 용량 관련

○ 참 석 자 : 최은규

□ 건설기술심의 변경 사항

○ 변경사항

- 수련원 요청사항 : 증축동 난방용 온수 보일러 800,000㎉/h × 2대

- 심의사항 : 400,000㎉/h × 2대로 변경

○ 변경 사유

- 보일러 용량 산정을 온열원 집계에서 안전율 적용 수치를 조정

- 45% 부하합계(800,000㎉/h × 2대)를 20% 부하합계 (400,000㎉/h × 2대)로 변경

□ 난방용 온수 보일러 용량 재검토 의견

○ 건설기술심의시 변경된 보일러 용량을 400,000㎉/h × 2대로 운용시 유지관리 측면에서 여려가지 문제점이 있고 공사비 저감효과 적어 당초 수련원에서 요청한 800,000㎉/h × 2대로 함이 타당하나

○ 온열원 집계 안전율 적용 수치를 변경(45% 부하합계 ⇒ 35% 부하합계) 하여 적용할 경우 당초안 보다 유지관리에 어려움은 있으나 설비를 효율적으로 운용할 경우 600,000㎉/h× 2대를 적용하여도 될 것으로 판단됨

붙임 : 건설기술심의 결과 미반영 검토 의견서 1부. 끝.