문서번호	운영과-6424
결재일자	2020. 10. 5.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	운영과장
도형철		박광현	10/05 최영효
협 조

농축기동 흡착탑 탈취팬 운전판넬 진상콘덴서 외 2종 교체계획 보고

2020. 9.

중 랑 물 재 생 센 터

(운 영 과)

농축기동 흡착탑 운전판넬 진상콘덴서 외 2종 교체계획 보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

농축기동 실내 악취저감시설인 흡착탑(800㎥/min) 운전판넬이 노후에 의한 진상콘덴서 외 2종이 과부하로 인한 쇼트가 발생되어 아래와 같이 교체하고자 보고 드립니다.

1		점검내역

점검일자: 2020. 9. 25.

점 검 자: 주무관 박노경, 주무관 박광현, 주무관 도형철

점검대상: 농축기동 흡착탑 급·배기 설비 운영점검 중

2		점검결과

농축기동 흡착탑(800㎥/min), 팬 작동 운전판넬이 내부 노후에 의한    타이머 불량에 의한 와이델타 가동이 안되어 쇼트가 발생되어 교체가     요구됨.

농축기동 흡착탑용 팬 작동 운전판넬의 타이머 외 2종에 대하여 교체가 요구     되는 실태임.

제3소화조 C계열 배수펌프 센서불량으로 수중펌프 작동불량이 발생되어     센서 교체가 요구되는 실정임.

3		조치계획

농축기동 흡착탑(800㎥/min) 진상콘덴서 외 2종 교체를 시행하고자 함.

- MC-65(AC220V) × 1EA

- 와이델타 타이머(AC220V) × 1EA

- 진상콘덴서(Ø3 300uF) × 1EA

전기부품 전문수리업체 견적 의뢰후 최저가격을 제시한 업체 선정실시.

4		수리방법 및 소요예산

수리방법: 소액 전자세금계산서로 득후 계좌이체

소요예산: 금552,500원(부가세 포함)

예산과목: 중랑물재생센터 오니처리유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비(수선유지비)

붙임: 1. 견적서 2부.  끝.