문서번호	시설보수과-3522
결재일자	2020. 10. 6.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관	시설팀장	시설보수과장
김재우	우배용	10/06 조선행
협 조
	주무관		양은조

2처리장 고단 침사인양기 세정장치 점검보고

2020년 10월

난지물재생센터

시설보수과

2처리장 고단 침사인양기 세정장치 점검보고

고단 침사인양기 세정장치 피구동측 베어링 및 세정수 라인 소손 및 누수로 인하여 침사제거에 어려움이 많음.

1		2처리장침사인양기 현황

◇ 설치장소: 2처리장 고단 침사지

◇규격: 더블체인 V-버켓컨베이어(매몰방지형)

2.3㎥/h, W3,000×L26,000×H6,590mm 2대

세정장치포함 플라이트콘베어 w600×L10M×26M

◇ 설치년도: 2012년도

2		점검 및 결과

❍ 점검내용

◇ 점검일: 2020. 10. 05(월)

◇ 점검자: 김재우, 고무영

◇ 점검결과: 세정장치 이송체인 피구동측 베어링 소손 및 누수

◇ 점검의견: 베에링타입에서 스리브 타입으로 교체하므로써 누수방지

세정수 라인 이설로 세정효과 기대

3		조치계획

❍기계연간단가 업체에 의뢰 교체. 끝.