문서번호	시설과-7437
결재일자	2020. 10. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	시설과장	관리부장
송준섭	손병대	10/07 오성문
협 조
	주무관		한상길
	주무관		손영민

생명에 대한 감동과 보전의 중심 ’서울대공원 2030 비전 실행

하반기 토목시설물 정기 안전점검 추진계획 보고

2020. 10.

서울대공원

시설과

하반기 토목시설물

정기 안전점검 추진계획 보고

하반기 토목시설물 정기 안전점검을 실시하여 사전에 안전사고를 방지하고 관람객 불편사항을 해소함으로써 안전하고 쾌적한 대공원을 조성코자 함

1		관련근거

□ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법(시설물 안전법) 제11조

2		점검개요

□ 추진기간 : 2020. 10. 7. ~ 10. 16. (10일간)

□ 점검대상 : 서울대공원 토목시설물 55개소, 공사장 3개소

○ 토목시설물

시설물 종별	교량	암거	지하구	제방(저수지)	옹벽
총 계	19	4	1	4	27
2종	-	-	-	-	1
3종	15	-	-	1	-
법정외	4	4	1	3	26

○ 공사장 3개소 : 서울대공원 만남의광장 조성공사, 2020년 토목시설물 연간단가, 2020년 노후 도로 및 보도 연간단가

□ 점검방법

○ 시설물별 안전점검 체크리스트에 의한 항목 점검

○ 항목 점검 후 안전등급 평가

□ 점 검 자 : 업무담당자 3명 (한상길, 손영민, 송준섭)

○ 정기안전점검 교육 이수 : 한상길(2019년), 손영민(2018년)

○ 정밀안전진단 교육 이수 : 송준섭(2017년)

3		세부계획

□ 정기안전점검 세부사항

○ 점검주기 : 상·하반기 각 1회 실시 중 하반기 점검 실시

○ 정기점검 흐름도

☞ 점검계획 수립 → 현장조사 → 점검항목별 평가 → 종합점수산정 → 안전등급 평가 → 점검보고서 작성 → 시설물정보시스템(FMS) 점검결과 등록

○ 시설물 별 점검 시 체크리스트 평가항목 별 평가결과 산정

※ 첨부2. 시설물별 체크리스트 참조

○ 시설물별 가중치 적용

구분	가중치	해당부재	비고
주요시설	60	거더(주형), 바닥판(슬래브), 교량받침(교좌장치) 교각 및 교대, 기초, 주요강재 등
일반시설	20	교면포장, 신축이음, 배수시설, 난간 및 연석 가로보, 세로보 등 강부재 등
부대시설	20	옹벽, 석축, 비탈면, 차량방호울타리, 난간 등

○ 항목별 점수 부여 : 양호(10점), 주의(7점), 불량(0점)

○ 종합상태점수 산정 : 항목별 점수 합산 후 가중치 적용 후 종합점수 산정

- 주요시설 :  [eqn: X`=` {sum _{} ^{} (평가항목`점수)} over {평가항목`갯수} `=`주요시설`상태점수]

- 일반시설 :  [eqn: Y`=` {sum _{} ^{} (평가항목`점수)} over {평가항목`갯수} `=`일반시설`상태점수]

- 부대시설 :  [eqn: Z`=` {sum _{} ^{} (평가항목`점수)} over {평가항목`갯수} `=`부대시설`상태점수]

- 종합 상태점수 :  [eqn: T`=`[(60 TIMES X)+(20 TIMES Y)+(20 TIMES Z)] TIMES {1} over {10} `=`종합`상태점수]

□ 안전등급 평가

○ 안전점검 실시 후 체크리스트를 활용하여 상태점수를 결정하고, 상대적 가중치를 고려하여 종합점수 산정 후 범위에 해당하는 등급 산정 (A~E등급)

안전등급	A등급	B등급	C등급	D등급	E등급
종합점수 범위	100~90점미만	75점이상 ~90점미만	60점이상 ~75점미만	50점이상 ~60점미만	50점 미만

□ 종합보고서 작성

○ 제3종시설물 안전등급 평가 매뉴얼에 따라 정기안전점검 보고서 작성

○ 정기안전점검 보고서 포함 사항

- 정기안전점검 실시 제출문

- 정기안전점검 실시결과 요약표

- 시설물 위치도 및 개요

- 시설물 현장조사 및 정기 안전점검표

- 시설물 안전등급 지정

- 정기안전점검 종합결론

- 향후 유지관리시 요구사항 및 기타 필요한 사항 등

4		점검결과 조치시항

□ 즉시 조치가 가능한 경미한 지적사항

⇒ 현장 공무직 및 연간단가 공사에 포함하여 즉시 정비 조치

□ 규모가 크거나 예산이 수반되는 사항

⇒ 별도 방침 수립 및 예산 확보 후 정비 시행

□ 시설물 주요 구조부 이상 발생 시 긴급정밀점검 실시 및 관람중지 등 조치

⇒ 필요시 긴급 정밀점검 실시 및 관람 중지 조치 후 정비방안 및 예산 확보 후 정비 시행

5		향후계획

□ 2021. 01. 상반기 정밀점검용역(2,3종 시설물) 시행

□ 2021. 09. 하반기 정기점검 시행

붙임  1. 서울대공원 토목시설물 현황 1부.

2. 정기안전점검 체크리스트 1부.

3. 시설물 안전등급 평가 매뉴얼 1부.   끝.