문서번호	정보통신보안담당관-21890
결재일자	2020. 10. 7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		통신인프라팀장	정보통신보안담당관
이진현		권순복	10/07 공병엽
협조

2020년 초고속정보통신망  지상시설물 특별점검(하반기) 계획

2020. 10. 6

정보통신보안담당관

(통신인프라팀)

초고속정보통신망  지상시설물 특별점검(하반기) 계획

지하철 환기구에서 자치구간에 시공된 광통신시설물에 대한 특별점검을 시행하여 안전사고 예방과 시설물 보호에 만전을 기하고자 함

- 초고속정보통신망  지상시설물 특별점검 : 년 2회 -

1		관 련 근 거

□ 초고속정보통신망 지하시설물 안전관리 규정(정보통신보안담당관-6380, ‘19.3.19)

□ 2020년 초고속정보통신 및 구내 행정통신 유지관리계획(정보통신보안담당관-24268, ‘20.11.11)

2		시 설 물 현 황

광케이블						지상시설물 (지하철 환기구~이용기관)
계 (421㎞)		e-Seoul Net (225㎞)		u-Seoul Net (196㎞)
지하철	지상	지하철	지 상	지하철	지 상	지 중 관 로	인수공	표시기
382	39	205	20	177	19	20	180	887

3		점 검 계 획

❍ 대    상 : 통신관로  20㎞, 맨홀(인수공)  180기, 표시기  887개

❍ 기    간 : ’20.10.12(월)~10.23(금) (12일간)

❍ 점 검 자 : 통신인프라팀장 등  6명(통신인프라팀 2명, 유지보수 직원 4명)

❍ 점검내용

구 분	점검내용
통 신 관 로	통신관로 주변 도로포장 및 굴착공사 등 사고 위험 요소 파악
맨홀(인․수공)	도로지표와 단차, 흔들림, 주변파손, 철개와 뚜껑 단차, 뚜껑 파손, 소음 등
	인 · 수공 내 광케이블 및 스파이랄 슬리브 취부 및 명찰 부착 여부
	인 · 수공 내 빗물제거 및 이물질(토사) 제거
지중선 표시기	통신관로 경로 파악 지중선 표시기 유실여부 파악 및 재설치

❍ 점검방법 : 점검표[붙임 2]에 의거 현장 방문 점검

4		조 치 사 항

❍ 현장조치 : 지중선 표시기 재설치, 맨홀 뚜껑 단차․소음 등 경미한 사항은 현장조치

❍ 사후정산 : 현장조치가 어려운 불량맨홀 정비는 관할 도로관리사업소와 자치구 정비 요청 후 사후 정산

5		기 대 효 과

❍ 통신관로 주변 도로 굴착 등 작업으로 인한 케이블 사고(단절) 등 방지

❍ 맨홀 내부 우수․토사 제거로 맨홀침하 방지 및 악취제거

❍ 맨홀 뚜겅 단차로 보행자 사고방지/차량 통행 불편 해소

붙임 : 1. 일정표 1부.

2. 점검표 1부.  끝.