문서번호	수질과-9831
결재일자	2020. 10. 7.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	서한호	10/07 서대훈

10월 수돗물평가위원회

채수결과  보고

2020. 10

상수도사업본부

(생 산 부)

10월 수돗물평가위원회 채수결과 보고

□ 채수일자 : 2020. 10. 6.(화) 09:00~15:30

□ 채수대상 : 구의, 뚝도 수계 10개 지점

□ 참여인원 : 총 6명

○ 수돗물평가위원회 위원 : ***********

○ 본부 : 수질과(***외 1명)

○ 한국환경수도연구원 : 2명(***외 1명)

□ 채수지점

수계별 시료		채수시간	채 수 장 소	기 타
구의	원 수(1-1)	10:10	구의아리수정수센터(강북원수)	<정수기> ○회사명 : *** ○모델명 : ********* ○정수방식 : ** ○제조일 : ******** ○필터교환: **********
	정 수(1-2)	10:00	구의아리수정수센터
	직 수(1-3)	14:35	강북구 한천로 911 **********
	저수조(1-4)	14:20	강북구 한천로 911 *************
	정수기물(1-5)	14:17	강북구 한천로 911 **************
뚝도	원 수(2-1)	10:40	자양취수장	<정수기> ○회사명 : ******* ○모델명 : ******** ○정수방식 : ** ○제조일 : **********. ○필터교환: **********
	정 수(2-2)	11:00	뚝도아리수정수센터
	직 수(2-3)	11:50	성동구 금호동2가 510-2 ******** *******
	저수조(2-4)	11:30	성동구 금호산길 27 *********************
	정수기물(2-5)	11:33	성동구 금호산길 27 ******************

□ 현장 수질검사 결과

수계	구의 수계			뚝도 수계			비고
검사항목	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)	pH	수온(℃)	잔류염소 (mg/L)
원수	7.4	18.5		7.5	19.2
정수	7.0	19.2	0.52	6.9	18.8	0.59
직수	6.9	9.3	0.25	6.9	20.7	0.29
저수조	7.1	22.1	0.12	7.0	20.4	0.28
정수기	6.6	20.6	-	6.8	8.4	-

※ 염소주입율 : 구의아리수정수센터 (전염소 0.55ppm, 후염소 0.72ppm)

뚝도아리수정수센터 (전염소 1.30ppm, 후염소 0.72ppm)

□ 행정사항

○ 수평위 수질검사 채수관계자 간담회[**********************, 30,000원] 지출

붙임 : 시료채수 참석현황(10월) 1부. 끝.