문서번호	시설관리과-17038
결재일자	2020. 10. 8.
공개여부	대시민공개

주무관		기전팀장		시설관리과장					결재
최민서		나동안		10/08 김근태
협 조

순찰반 업무일지(2020-10-07)

주 요 업 무	금 일 처 리 업 무	비 고
배관누수 모터펌프 제어판넬 전송판넬 가동상태 점검 및 시설물 순찰점검	▣배수지·올림터·증압장 기전설비 점검 및 작업내용 ○ 배수지(수서), 올림터(내곡), 증압장(자곡) - 점검개요 · 수서배수지 양재 급수체계로 인한 공기변 개폐작업 · 내곡올림터 모터기동반 및 UPS 점검 · 자곡 증압장 1호 인버터 반출로 제어반 점검 - 점검내용 · 수서배수지 공기변 개폐 시 밸브 조인트 부분 누수로 현재 폐로 상태 10/8 목 업체방문 예정 · 내곡올림터 UPS 이상동작으로 복귀 조치완료 · 내곡 모터기동반 및 통신반 이상없음 · 자곡증압장 예비인버터 반출로 상시가동 인버터 오류기록 확인 및 기동반 점검 ○ 삼성 중앙제어실 - 조치내용 · 코로나-19 대비 사무실 및 출입문 소독작업 · 근무자 이용시설(샤워장,화장실,전자기기) 소독 후 근무 전 후 소독작업 지시 • 작업 및 점검자 : 최민서, 조기용 • 점검결과 : < 이상없음 > ○순찰점검 시간 - 10:00 ~ 17:00	*기전설비 현황* ․ 중앙제어실 : 1개소 ․ 올림터 : 6개소 ․ 무인증압장 : 24개소 ․ 배수지 : 9개소 ․ 유량계 : 56개소 (구역5개소포함) ․ CCTV : 48개소 ․ 전기방식 : 61개소 ․ KT통신선로:62회선
	사용물품 :
업무 지시사항 처리	순 찰 점 검 철 저

2020년 10월 07일(수)