투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	중랑물재생센터 3차(총인)처리시설 설치사업
(경유)	책임건설사업관리단
제목	총인처리시설 유입관로(압송) 용접연결부 보강방안 검토의견서 송부

1.귀 사(현장)의 무궁한 발전을 기원하오며, 하수처리사업에 주력하여 주심에 감사드립니다.

2.현재 우리 센터내에서 시행중인『중랑물재생센터 3차(총인)처리시설사업』과 관련하여

총인처리시설 유입관로(압송) 용접연결부 등 보강방안에 대하여 합동검토결과를 아래와 같이 송부하오니 검토 후 결과를 회신하여 주시기 바랍니다.

가.합동회의

- 일  시 : 2020. 10. 7.(수) 10:30~11:00

- 장  소 : 중랑물재생센터 3층 시설보수과

- 참석자 : 감리단 및 시공업체 소장

나.협의안건

- 유입관로(압송) 용접연결부 보강방안

- 유입관로 부설구간 지반 보강방안

다.센터의견

- 용접연결부

· 하수와 직접적으로 접촉하는 유입관로 내부 용접을 정밀하게 시공하여 주시고

용접상태에 대하여 초음파 탐상시험 등을 실시하여 이상유무 확인자료 확보조치

· 내,외부 용접부위 에폭시 도장 및 외부 방식테이핑 추가요함.

- 유입관로 부설구간 지반보강

· 센터 시설물은 노후되어 오수 누수 및 지하수로 인해 지반상태가 좋지 않고   대부분 매립토로 되어 있어 지반이 연약하므로 기초부 암파쇄 골재포설 및 RCCD공법 등을 병행하여 지반침하로 인한 유입관로가 손상되지 않도록 조치요망.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	이석근		시설보수과장	임준빈		중랑물재생센터소장	10/08 정훈모
협조자
시행	시설보수과-5179	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 (용답동, 중랑물재생센터)	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2572	/전송	02-2211-2579	/	sttomog@seoul.go.kr	/	대시민공개