문서번호	운영과-6592
결재일자	2020. 10. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	운영과장	중랑물재생센터소장
류의창	도형철	최영효	10/12 정훈모
협 조
	주무관		신정현

제2처리장 무기응집제 자동투입제어시스템 구축 계획보고

2020. 10.

중랑물재생센터

(운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

중랑물재생센터「소화조 황화수소 발생 저감 운영」을 위한

제2처리장 무기응집제 자동투입제어시스템 구축 계획보고

무기응집제를 이용한 소화가스 내 황화수소 저감 운영으로 탈황효율을 증대  시키고, 슬러지 건조시설에 바이오가스를 안정적으로 공급하고자 보고함.

Ⅰ		추진근거

□ 근거: 운영과-8492(2019.12.10.)「무기응집제 투입운영 최종결과」

□ 목적: 소화조내 고농도 황화수소(H2S) 저감 및 건조시설 연료공급

Ⅱ		운영내용

□ 운영목표

❍ 2처리장 소화조에서 발생되는 황화수소 농도 200ppm 이하

□ 운영내용

❍ 2처리장 슬러지 저류조 무기응집제 투입 현황

제품명: 무기응집제(물품규격번호 : 47101608)

투입량: 2.48L/min(250ppm)

기능: 소화조내에 황화수소(H2S) 발생 저감

제품성분규격 : Fe3+ 9~12%

❍ #2소화조에서 발생되는 황화수소(H2S) 농도분석(’20. 6. 1.~10. 7.)

H2S 측정결과: 200ppm → 950ppm → 630ppm(증가추세)

황화수소 측정 그래프(’20.6.1.~10.7)	2처리장(분뇨동) 약품탱크

Ⅲ		추진방안

□ 문제점

❍ 황화수소(H2S) 200ppm 이하 운영목표 미달성

❍ 기존 약품투입 배관에 약품투입시 분뇨슬러지 농축기 성능저하  문제점(공극폐쇄로 분리여액 배출 어려움) 발생

❍ 분뇨 및 음폐수 반입이 없는 야간(심야) 및 공휴일에 무기응집제 약품 투입량 감소 또는 정지를 근무자가 수시로 현장에서 해야함

❍ 분뇨 및 음폐수 반입량에 따른 무기응집제 약품량 조절이 사실상 불가함

□ 개선방안

❍ 분뇨슬러지 농축기 성능이 우수한 곳으로 무기응집제가 주입 될 수 있도록 투입위치를 변경하여 배관 설치(투입량 조절 가능)

재질 및 구경: PVC, Φ20mm

배관 길이: 55m

❍ 무기응집제 약품투입량 조절이 가능한 인버터방식 이송펌프 설치

규격 및 사양: 2단모너펌프, 2~10L/min, AC220/380V, 350RPM

설치대수: 1대

분뇨동 약품투입 배관위치 변경	현장 제어판넬 및 모노펌프 설치

❍ 약품 자동투입제어시스템 구축

제품 및 구성: 약품펌프제어반, HMI 시시템 프로그램 제작 1식

통합제어실 : 분뇨동

현장 인터버 제어판넬 설치	PLC연동 제어시스템 설치
분뇨동 제어프로그램 설치	분뇨동 자동투입제어시스템 구축

□ 사업개요

❍ 사업명: 2처리장 무기응집제 자동투입제어시스템 구축

❍ 사업기간: 2020. 10. 12~12. 31.

❍ 소요예산: ******************

❍ 사업내용: 2처리장 분뇨동 저류조에 약품자동투입시스템 구축 1식

❍ 발주방법 및 예산과목: 소액수선 및 수의계약(견적서, 자격요건,  설계내역서 별도 첨부 참조)

설비·전기 공사

가. 배관 및 펌프설치: *****************

나. 계약방법: 최저가격 제시한 사업자 선정 후 소액수선

다. 지출방법: 소액 전자세금계산서의 의거 실비 지급

라. 예산과목: 중랑물재생센터 운영, 사업비용, 영업비용, 처리

장비, 재료비, 일반재료비

정보·통신 공사

가. 자동제어시스템 구축: ******************

나. 계약방법: 수의계약(추정가격 소액, 자격소지, 장애인기업)

다. 지출방법: 준공 후 대금지출

라. 예산과목: 중랑물재생센터 오니처리 유지보수, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비

□ 추진일정

❍ 계약의뢰: ’20. 10.

❍ 펌프 및 판넬 제작: ’20. 10.~11.

❍ 공사 및 준공완료 : ’20. 12.

Ⅳ		기대효과

❍ 소화가스내 황화수소 발생 저감으로 탈황효율 증대(200ppm 이하)

❍ 건조시설 바이오가스 공급 및 대기오염물질 배출량 감소

❍ 2처리장 탈황시설 탈황약품 사용비용 절감

❍ 황화수소에 의한 소화조 및 탈황시설 주변지역 악취발생 감소

붙임  1. 자동제어시스템 구축 시방서 1부.

2. 설계내역서 1부.

3. 수의계약사유서 1부.

4. 견적서 5부.  끝.