문서번호	급수운영과-8888
결재일자	2020. 10. 13.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
류동경		代박번수	10/13 신용철
협조

수질자동감시시스템 유지관리 실적보고(2020년 3분기)

2020. 10.

상수도사업본부

(급수운영과)

수질자동감시시스템 유지관리 실적보고(2020년 3분기)

2020년 2분기 유지관리 추진 결과 HW 140대 분기점검 및 SW 주간점검 13회를 완료하였으며 성능개선 12건, 장애예방 조치 및 복구 30건 등 44건의 수시점검을 적정 처리하여 시스템을 안정적으로 정상 운영함

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 2020~2021년 수질자동감시시스템 유지관리

○ 사업기간 : 2020. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.(2년)

(1차수) :2020. 1. 1. ~ 12. 31.(금년)

○ 수행업체 : (주)우리티엔에스

○ 계약금액 : 207,460천원(1차수)(※ 총용역비 455,180천원)

○ 사업내용 : H/W 분기 1회, S/W 주 1회 정기점검, 긴급 장애 조치

□ 시스템 현황

○ 유지관리 용역 범위

○ 유지관리 용역 대상

구 분	항 목	수량	장비내역
H/W (141대)	수질전송반(PLC)	119	정수센터 13, 수도사업소 106
	로컬서버 등	22	(로컬서버)본부 2, 취수장 4, 정수센터 6, 수도사업소 8 (운영장비) 개발용 2대, 홍보용 1대
S/W (23식)	수질감시(HMI)	19	본부 1, 취수장 4, 정수센터 6, 수도사업소 8
	운영소프트웨어	4	수질관리 웹, 아리수 맵, 데이터연계 SW ,중계서버SW(11종)

□ 추진결과

○ 수행기간 : 2020. 7. 1. ~ 9. 30.(3/4분기)

○ 정기점검 결과

- H/W 141대 중 점검대상140대(1대 운휴)의 점검결과 모두 정상운영

구 분	항 목	수량	대상	주 기	점검내용	결 과	비 고
H/W (141대)	전 송 반	119	118	분기1회	운영상태, 네트워크 부품상태 및 청소 이상 로그 분석	정상	독산배수지 운휴
	로컬서버	22	22	분기1회	운영상태, 네트워크 백신설치, 백업, 디스크상태, 로그 분석	정상

- S/W 23식 정기점검 완료 및 점검결과 모두 정상운영

구 분	항 목	수량	대상	주 기	점검내용	결 과	비 고
S/W (23식)	감시HMI	19	19	분기1회	운영상태, 로그분석 데이터 정합성 확인	정상
	운영 S/W	4	4	주 1회	운영상태 점검 기능정상 확인 데이터 정합성	정상

○ 수시점검 결과

- 장애 복구 등 44건의 수시점검 적정처리

구분	설 명	발생건
계		44
성능개선	시스템 속도, 편의 개선 등 사용성 향상	12
장애복구	장애 발생에 대한 수리, 고장 조치	14
장애예방	예상되는 장애에 대한 잠재적 오류 제거	9
기술지원	컨설팅, 자문, 쿼리 작성, 데이터 출력 등	7
보안관리	보안 이슈에 대한 처리	1
기타	기타	1

- 수시점검 세부 현황

구분	건	세부 내역		수시점검 발생 대상
계	44
성능개선	12	수질관리 보고서 검색기간 조정 수질관리 날짜 선택 장애 요인 해소 남부수도 HMI 보고서 양식 수정 수질관리 데이터 갱신 오류 수정 HMI 알람 지속시간 변경 적용
장애복구	14	H/W 6건 (PLC메모리 오류 등)
		S/W 6건 (HMI TAG 속성오류, AP 버튼 동작오류 수질관리 AP 접속 오류 등 )
장애예방	9	통신 GateWay 점검 통신장비(통합 ETOS 점검)
기술지원	7	시스템 스키마 정보 제공, 시스템 백업
보안관리	1	강북정수센터 보안점검 대비 정비
기타	1	시스템 DB 현황 조사

□ 4/4분기 계획

○ 수시점검 절차표 세부보완, HMI시스템 정기 백업

○ 수질관리 웹 및 아리수 맵 개선

- (수질관리) ① 아리수맵 : 수질상태 아이콘 추가( 정상, 점검중, 이상 )

② 사업소 알람 지속시간 탁도, 잔류염소 구분 적용

붙임 1. 유지관리 용역보고서(2020년 3분기) 1부

2. 정기점검 내역 1부

3. 정기점검 결과표(별도첨부)

4. 수시점검 내역 1부

5. 수시점검 보고서 44부(별도첨부)

6. 하도급대금지급 확인서 2부.  끝.