문서번호	기전과-10538
결재일자	2020. 10. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
최재호		윤석주	10/13 서수일
협 조

잠수교북단 지하보도

기전시설물 수해복구공사 시행계획

2020. 10.

서부도로사업소

(기 전 과)

잠수교북단 지하보도

기전시설물 수해복구공사 시행계획

2020년 8월 6일 중부지방 집중호우로 인한 한강 수위상승으로 우리 사업소에서 관리하는 잠수교북단 지하(보)차도가 침수되어 복구예산 협의가 완료됨에 따라 공사 추진계획을 보고 드림

1		추 진 근 거

□ 잠수교북단 지하차도 침수피해 및 조치계획

○ 기전과-8129(2020.8.10.)

□ 제4차 작업지시(2020년 도로기전시설물 일상유지보수공사)

○ 기전과-8230(2020.8.13.), 연간단가 긴급출동 작업지시

2		추 진 경 위

□ 2020.08.06. : 잠수교 침수(최대수위 : 11.5m)

□ 2020.08.06. ~ 13. : 연간단가 긴급 출동지시

□ 2020.08.13. : 임시조치 작업지시(일상유지보수 연간단가)

□ 2020.08.13. : 재난관리기금 신청(붙임 1)

□ 2020.09.11. : 세목변경 통보(일상유지보수 – 유선)
본청(도로시설과)→서부도로사업소(기전과)

□ 2020.09.28. : 세목변경 통보(노후 전력설비 개량 – 유선)본청(도로시설과)→서부도로사업소(기전과)

3		공 사 개 요

□ 시 설 명 : 잠수교북단 지하(보)차도

□ 위    치 : 용산구 서빙고동 185

□ 목    적 : 수해복구를 통해 기전시설물 정상화 및 안전성 확보

□ 피해사항

○ 조명설비(차도 67등, 보도 67등) 완전 침수

○ 비상벨시스템 4개소 완전 침수

○ 피해사진

□ 복구대상

○ 지하보도 조명설비(LED 50W 32등, LED 40W 35등)

○ 비상벨시스템(주장치, 경광등, 비상벨 등)

□ 소요예산 : **********

○ 지하보도 조명설비 교체 : ********

- 도급비 : ********

- 관급비 : ********(조달 수수료 포함)

○ 비상벨시스템 교체 : ********

□ 예산과목 : 도로시설관리, 기전시설물 관리, 도로시설물 노후 전력설비 개량, 시설비

4		세부추진계획

□ 지하보도 조명설비

○ 전기공사

- 계약방법 : 수의계약

‣관련법령 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제30조제1항제2호가목(여성기업)

- 계약상대자 : **********
*********************

‣선정사유 : 기술자 보유 및 자재보유 현황, 성능대비 저렴한 견적 제출 등을 검토 후 가장 적합한 업체로 선정함

○ 관급자재

- 구매방법 : 조달 제3자 단가계약

‣관련근거 : 조달사업에 관한 법률 시행령 제7조

- 구매품목

구 분	세 부 내 용		비 고
	자전거 도로	보행자 도로
제조사	******	********
모델명	************	***********
용량(W)	***	***
제품사진	*	*
식별번호	********	********
광효율(lm/W)	*****	*****
연색성(Ra)	****	****
색온도(K)	***********	********
인증사항	*	*
단가(원)	*******	*******

□ 지하보도 비상벨시스템

○ 계약방법 : 수의계약

- 관련근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항제4호바목

○ 계약상대자 : ****************
****************************

- 선정사유 : 추정가격이 2천만원 미만의 소액이고, 해당 물품을 제조·공급한 자가 직접 그 물품을 설치·조립 또는 정비하는 경우

6		검 토 사 항

□ 사전 행정절차 해당여부

○ 특정기술심사위원회 : 해당없음

- 동일 특정제품의 재료원가 합계금액이 5천만원 초과 : 기준 미만

- 동일 특정공법의 공종별 순공사원가 합계금액이 1억원 초과 : 기준 미만

○ 계약심사 : 해당없음

-「서울특별시 계약심사 업무처리 규칙」제4조2호에 의거 전기·통신공사는 추정금액 3억원 이상 공사만 해당됨

○ 일상감사 : 해당없음

-「서울특별시 일상감사 규정」(별표 1)에 의거 추정가격 2천만원 초과인 1인견적 수의계약 건에 해당하지만 여성기업은 추정가격 5천만원 이하인 경우는 제외

7		향 후 계 획

□ 2020.10. : 예산 재배정 및 통보

□ 2020.10. : 관급자재 구매

□ 2020.10. : 계약의뢰 및 체결

□ 2020.10. : 착공 및 관급자재 납품완료

□ 2020.11. : 준공

붙임  1. 설계내역서	2부.

2. 잠수교북단 지하차도 침수피해 및 조치계획 보고	1부.   끝.