문서번호	건축기획과-19095
결재일자	2020. 10. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		건축설비팀장	건축기획과장
박지영		代장병선	10/13 박순규
협조	건축계획팀장		박신규
	주무관		김승환

녹색건축물 에너지 절약분야 심의자료 검토보고

(영등포구 여의도동 25-11 복합시설 신축공사)

2020. 10.

주택건축본부

(건축기획과)

1. 건축물 녹색·에너지절약 분야 건축심의기준 점검표(비주거)
프로젝트명			건축규모 (층)		용도		건축연면적 ( ㎡ )		냉난방면적 ( ㎡ )
********************			********		************		*********		******
분야	구 분			서울시 녹색설계 기준(나등급)			프로젝트 결과		비고
환경성능	녹색건축물 인증			그린 2등급			그린 2등급
	저녹스보일러			적용			-		지역난방
	기계환기장치			적용			적용
	저공해자동차			-			충전시설 5개
	옥상녹화/쿨루프			권장			적용
에너지 성능	건축물에너지 효율등급 인증			1등급			1+등급
단열성능	구 분			서울시 녹색설계 기준		프로젝트 결과	도식도
	비주거	외벽(직접)		0.240 W/㎡․K 미만		0.189 W/㎡․K
		외벽(간접)		0.340 W/㎡․K 미만		0.298 W/㎡․K
		지붕(직접)		0.150 W/㎡․K 미만		0.109 W/㎡․K
		바닥(직접)		0.200 W/㎡․K 미만		0.114 W/㎡․K
		바닥(간접)		0.290 W/㎡․K 미만		0.171W/㎡․K
에너지관리	구 분			서울시 녹색설계 기준			프로젝트 결과	비고
	에너지 모니터링 및 데이터 분석			에너지별+5종이상 에너지용도별 모니터링, 데이터 분석			적용
	폐열회수 환기장치			-			적용
	LED 조명기기 전력량 비율			-			100%
	대기전력차단장치			-			44.7%이상
신·재생 에너지설비	신재생에너지공급률(%)			8%			8.14%	태양광 60kW, 연료전지 123kW

2. 검토 내용

○ 비주거분야 신재생에너지 공급률 기준 8.0% → 8.14% 적용

(공급률 기준)

신재생에너지 공급비율	=	신재생에너지생산량	2,717,316.6	× 100 = 8.14%
		예상에너지사용량	33,364,068.33

▸신재생 에너지 생산량 산출기준 : 단위에너지생산량 × 보정계수 × 적용용량

▪ PV       : 1,358kWh/kW·yr × 1.56 ×  60kW = 127,108.8kWh/yr

▪ 연료전지 : 7,415kWh/kW·yr × 2.84 × 123kW =  2,590,207.8kWh/yr

계  : 2,717,316.6kWh/yr

▸예상에너지 사용량 산출기준: (건축 연면적 × 지역계수 × 단위에너지사용량 )

- 숙박시설 : 55,612.58㎡×1.00× 526.55kWh/㎡yr = 29,282,804kWh/yr

- 판매시설 : 7.865.69㎡ ×1.00× 408.45kWh/㎡yr = 3,212,741.08kWh/yr

- 업무시설 : 2,219.34㎡ ×1.00× 374.47kWh/㎡yr = 868,523.25kWh/yr

계  : 33,364,068.33kWh/yr

(산출내역)

▸ 태양광(PV)   : 372개 × 0.36kW = 133.92kW

※ PV 설치면적 : 2.0m × 1.0m × 186개 = 375㎡

※ PV 설치 일조량 시뮬레이션 결과 5시간 이상 충족

○ 에너지소비량 및 요구량(kWh/㎡y): 1+ 등급 인증 근거

	난방	냉방	조명	급탕	환기	합계
요구량	10.2	12.2	7.1	22.7	0.0	52.2
소요량	12.3	5.1	7.1	34.5	17.9	76.9
1차소요량	14.4	13.9	19.4	25.7	49.2	122.6

(건축물 에너지 효율 예상 1+등급 주거기준 140∼200)

3. 검토결과

○ 건축심의 기준에 의한 녹색건축 설계기준 및 에너지절약 설계기준에 적합 함. 끝.