문서번호	배수과-9574
결재일자	2020. 10. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
김지환		김원수	10/14 신용철
협조	급수운영과장		代박번수
	급수설비과장		김근용

2020년 겨울철(폭설 등) 급수대책

2020. 10.

상수도사업본부

(급수부 배수과)

2020년 겨울철(폭설 등) 급수대책

2020년 겨울철 폭설 등에 의한 비상시 시민들의 불편 사항이 최소화 되도록 안정적인 급수대책을 수립·운영하고자 함.

Ⅰ		추 진 개 요

□ 관련근거 : 2020년 겨울철 급수대책 수립에 따른 분야별 추진계획 제출

【요금관리부 계측관리과-8094호(2020.9.2.)】

□ 추진기간 : 2020. 11. 15. ~ 2021. 3. 15.(4개월간)

□ 추진방향

□ 누수 등으로 단수발생시 신속한 비상급수 지원

□ 단수규모별 상황처리 체계 구축으로 체계적인 대응

□ 단수발생 원인별 비상급수계획 수립으로 신속 지원 추진

Ⅱ		2020년 겨울철 기상 전망

□ 기온은 평년(0.6℃)과 비슷하거나 낮겠고, 강수량은 평년과 비슷하거나 적음

□ 겨울철 동안 엘니뇨/라니냐는 평년보다 낮은 라니냐 경향을 보일 것임

※ 겨울철에 대한 상세한 3개월 전망(2020년 12월~2021년 2월)은 2020년 11월 23일에 발표

□ 기온 전망

□ 평년(0.6℃)과 비슷하겠으나, 찬 대륙고기압 확장 시 기온이 큰 폭으로 떨어질 때가 있으며, 대륙성 고기압과 이동성 고기압의 영향을 주기적으로 받아 기온변화가 큼

□ 강수량 전망

□ 평년(67.7~97.3㎜)과 비슷하거나 적겠으며, 찬 대륙성 고기압 확장 시 서해안과 강원영동은 지형적인 영향으로 많은 눈이 내릴 때가 있겠음

Ⅲ		급 수 현 황

□ 급수현황

❍ 상수도 보급현황(’20. 6. 30. 현재)

- 총 인 구 : 9,985천명

- 보 급 율 : 100%

❍ 공급량 현황 및 전망                      (기간 : ’20. 11월 ~ ’21. 3월)

연 도 구 분		’17~’18	’18~’19	’19~’20	’20~’21(전망)	비 고
시설용량(천㎥/일)		*****	*****	*****	*****
공급량 (천㎥/일)	최대(가동율 %)	***********	***********	***********	***********
	평균(가동율 %)	***********	***********	***********	***********

- 최대 공급 예상량이 3,294천㎥/일, 가동율 70%이하로 공급에 문제없을 것으로 판단됨.

❍ 시설물 현황

구 분	취수장	정수 센터	배 수 지				증 · 가 압 장
			계	지역	1차	2차	계	가 압 장			증압장
								소계	유인	무인
개 소	*	*	***	**	**	**	***	**	*	**	***
시설용량	*****	*****	*****	*****	***	**	*	*	*	*	*

□ 추진계획

❍ 정수장, 가압장 및 배수지 적정운영

- 급수 수요량에 따른 모타펌프 탄력적 운영 및 송수관압 적정유지로 누수예방

- 돌발상황 대비 배수지의 수위를 만수위 유지하여 운영

❍ 혼탁수 예방 사전 조치

- 탁수발생이 예상되는 지역과 관말정체 지역에 대하여 사전 퇴수 실시

❍ 비상급수 체계 유지

- 단수 등 각종 상황 발생 시 신속하게 조치 및 보고

․직원, 긴급복구업체 및 유관기관 등 비상연락망 정비

- 정수센터 및 사업소 긴급 복구업체 출동태세 확립

․겨울철 급수대책 기간 중 비상근무조 편성 및 근무요령 사전교육 시행

- 비상급수차량 운영

․사업소에 배치되어 있는 급수차, 병물아리수 운반차량 점검 및 정비

․사업소 보유분 병물아리수 최대 확보

․사업소에서 확보하고 있는 임시급수대 점검 및 정비

※ 인근사업소에서 지원 요청 시 즉시 지원

․급수차 운전원은 비상시 즉시 출동할 수 있도록 조치(재택근무 등)

❍ 폭설 등 재난시 고립지역 급수지원 대책

- 누수 등 단수로 인해 급수지원이 필요하나 폭설 등으로 고지대지역 고립시 급수지원 대책 수립

- 비상급수 차량 지원 및 차량지원 불가시 인력에 의한 병물 아리수 지원

□ 세부 추진계획

❍ 단수 상황처리 및 규모별 세부 처리 절차

- 단수발생시 상황처리 및 운영시스템

	상황접수 (수도사업소)		상황전파 (비상연락망)		◦ 상황실 설치 - 사업소 및 현장 ◦ 급수지원 담당자 지정 - 급수차, 병물아리수 등 ◦ 임시급수대 설치		상황 종료 (완료 보고)
					◦ 본부 급수지원 - 급수차 동원 - 병물아리수 지원

- 단수 등급별(규모) 상황처리 계획

등급	상 황 발 생	상 황 처 리	비상근무
1단계	단수발생 100세대 미만	◦상황지휘총괄 : 지역담당과장 ◦현장지휘 : 지역담당과장 ◦급수지원 : 급수차 동원, 병물아리수 지원, 임시급수대 설치 등 ◦본부 지도감독 : 배수과장 (급수지원 : 배수과, 생산관리과)	1개조 1명 근무 (비상연락망 유지)
2단계	단수발생 100 ~ 500세대 미만 (폭설로 고지대지역 고립시 포함)	◦상황지휘총괄 : 사업소장 ◦현장지휘, 급수지원 : 1단계 동일 ◦본부 지도감독 : 급수부장 (급수지원 : 배수과, 생산관리과)	1개조 2명 근무 ※ 필요시 2~3개조 4명~6명 탄력적 근무
3단계	단수발생 500세대 이상 (폭설로 고지대지역 고립시 포함)	◦상황지휘총괄 : 사업소장 ◦현장지휘, 급수지원 : 1단계 동일 ◦본부 지도감독 : 부본부장 - 급수부장 : 급수지원 총괄 - 생산부장 : 병물아리수, 급수지원 - 시설관리부장 : 시설복구 지원	1개조 4명 근무 ※ 필요시 확대 근무

❍ 단수상황 발생시 급수운영 체계도

- 업무분장

구 분	상황팀	홍보팀	급수지원팀	밸브조절팀	현장대응팀
본부	김지환	문정주	김창옥/박종혁	조성균/조종식	최호림/송현우
내용	상황 정리/보고	단수안내	급수지원 수질검사 지원	수계조절 지원	민원대응
업무	- 상황일지 - 상황보고 - 현황판운영 - 단수지휘 - 후생지원 - 의회보고 - 시의원보고	- 홈페이지 - 언론보도 - 유관기관 - 가두방송 - 다산콜120 - 페이스북,트위터	- 급수차 지원 - 소방차지원 - 아리수병물 - 다량급수처 - 관말지역 파악 - 통수 수질검사	- 수계전환파악 - 단수지역파악 - 밸브위치파악 (제수밸브, 퇴수밸브, 공기밸브)	- 소불출수대응 - 수질민원대응 - 관말 취약지점 - 통수 최종확인

- 협조 유관기관 및 부서

유관기관	상수도본부	구 청	소방서	120다산콜
협조내용	배수과,누수방지과,급수운영과, 생산관리과, 영등포정수센터	당직실 자치행정과 비상연락망 안내 (동장, 통‧반장)	급수차 지원 수중펌프 지원	민원안내 (보도자료 제공)

- 단수 발생시 비상 급수운영 순서도

단수발생

단수

규모파악

업무분장 이행

수계전환

규모별 상황대응

밸브조절

단수모니터링

통 수

밸브조절(환원)

통수모니터링

퇴 수

종 료

100세대 미만

100~500세대

500세대이상

상황팀

홍보팀

지원팀

밸브조절팀

현장대응팀

민원실

120다산콜

현장

언론

SNS

다량급수처 안내

수질검사

소불출수 지점 확인

수질 취약지점 확인

다량급수처, 학교, 병원 확인

□ 상황별 급수공급 중단시 비상급수 대책

【 가압장∙배수지 급수공급 중단시 】

**************************

***************************

- 시설현황(’20.8.31. 기준)

(단위 : 개소)

취수장	정수 센터	배 수 지					증 · 가 압 장
		계	지역	1차	2차	3차	계	가 압 장			증압장
								소계	유인	무인
*	*	***	**	**	**	*	***	**	*	**	***

❍ 급수공급 방안

- 관련 배수지 최대한 활용 급수

- 인접 정수센터(배수지) 연결된 관로를 통해 수계전환 시행

- 수계간 제수밸브 등을 조절하여 간접 급수공급 체계에서 직결급수체계로 변경

- 고지대 등 수계전환 불가능 지역은 급수차량 운행 및 병물아리수 지원

【 송∙배수관 재해 및 폭설 등에 따른 고립지역 단수 발생시 】

❍ 시설현황                                  (2020.8.31. 기준)

구 분	계	급수관	배수관	취·송수관	비 고
******	******	*****	*****	***	***********

❍ 급수공급 방안

- 공급관로 파손시 수계간 또는 관로간 제수변 조절로 수계전환하여 단수지역 최소화

∙ 긴급 누수복구업체 동원 신속 복구(8개업체)

- 단수지역 급수차 및 작업차량 지원 급수

∙ 병물아리수 운반차량 및 비상급수차량 동원

□ 이재민 지역 비상급수 공급

***************************************

******************

************************************************

**************************

********************************************************

**************************************************

□ 비상시 급수차 및 병물아리수 확보

**************************

*****************************************

*****************************

- 필요시 사용협조(수도사업소 → 관할 소방서)

- 소방서 물탱크 차량 보유 현황

구분	계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
***	**	**	**	**	**	**	**	**	**
***	**	*** *** *** ***	*** *** ***	*** *** *** ***	*** *** ***	*** *** ***	*** *** ***	*** ***	*** ***

□ 비상 물탱크 및 이동식 급수팩 활용(**********)

************	****************
* *************	* *********

❍ 고층 아파트 비상 급수지원 시스템 활용

**********************************

**

※ 10층까지 출수가능하며, 10층 이상은 소방펌프차를 지원 받아 복구시까지 급수

따로붙임 1. 비상연락망(본부, 사업소 및 급수운영 담당) 각 1부.

2. 구청 및 소방서 비상연락망 1부.

3. 급수차 비상연락망 1부.

4. 비상근무자 1부.  끝.