문서번호	정수과-8408
결재일자	2020. 10. 14.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
이용철		최종인	10/14 김중영
협 조
	주무관			이금재

오존투입설비 운영 관련 안전관리 대책

2020. 10.

뚝도아리수정수센터

【 정수과 】

오존투입설비 운영 관련 안전관리 대책

우리 정수센터 내 고도정수처리 시설 중 오존투입설비에서 오존의 누출로 인한 위험으로부터 작업자의 안전을 확보하기 위함.

Ⅰ		오존의 위험성 및 사용목적

오존의 위험성

□ 오존에 노출시 두통, 흉부통증 및 폐렴을 일으킬수 있고, 심하면

의식상실과 사망에 이를수 있음.

□ 오존에 노출시 섬모기도 상피조직의 표피탈락을 유도하며,

폐포모세혈관 내피에서 종양이나 파열을 일으킴.

오존농도 (ppm)	노출시간	인체에 미치는 영향
0.01		냄새감지
0.1~0.25	2~5시간	두통, 잔기침,폐기능 저하
0.3	2시간	폐기능 저하
1.0	1~2시간	폐통증, 심한 피로
2.0	1시간	인지능력 감소, 폐부종
9.0	간헐	심각한 폐렴
11	15분	의식 상실
50	30분	사망

□ 오존 환경기준

- (국내) 1983년 처음 환경기준 설정 (1시간, 연평균)

1993년 8시간 평균기준 신설 (연평균 폐지)

* 여름철, 한낮에 일시적 고농도로 나타나는 특성 고려

구 분	1983년	1993년 ~ 현재
환경기준 (ppm)	0.02 (연)	0.06 (8시간)
	0.1 (1시간)	0.1 (1시간)

오존사용의 목적 : 고도정수처리 시설 중 오존투입시설 도입으로

인한 정수 생산에 있어 유기물질 등의 산화 및 미생물의 소독․

살균을 위한 오존의 안전하고 적정한 사용관리로 건강하고 맛있는

수돗물을 공급하는 데에 목적이 있음.

Ⅱ		오존투입설비 및 방재장비 현황

오존주입설비 현황

구 분	시설 등 현황	비 고
*****	*************	************
*******	********	***
***	*************	***
*****	***********
******	***************	****
******	************ ***********
*******	******** ***************	*********** ***********

방재장비 현황

구 분 현 황	모델명 (제조사)	수량	비치장소	비고
******	************	***	**** *************
***	********************	***
************	******	***		*****
************	*********	***		***
*********	**************	***		**** ***
************	************	***		****** ****

누출오존감지기 운영 현황

□ 누출오존감지기 설치 현황

- 오존발생기실 : 3대

- 지하 관랑실 : 4대

- 활성탄 흡착지 : 4대

□ 누출오존감지기의 역할

- 대기중에 누출된 오존을 감지하여 경보를 보냄

□ 누출오존농도에 따른 경보

- 0.1 ppm 누출시 : 1차 경보발령

- 0.3 ppm 누출시 : 오존시스템 정지

오존 누출시 대응 방법

① 오존 누출시 현장으로 진입전 오존동 출입구 옆에 있는

방재장비함에서 전면마스크, 휴대용 누출오존감지기 및

산소농도계를 착용 후 현장에 진입한다.

② 전면마스크 착용 후 누출부위를 확인한다.

(누출부위 확인은 휴대용 누출오존감지기와 비눗물을 이용함)

③ 누출부위 응급조치를 실시 후 오존주입설비를 재가동 한다.

(산소공급 및 오존주입설비 가동 매뉴얼 참고)

④ 전면마스크를 착용 후 작업중 오존냄새가 스며들면 필터의

수명이 다한것이기에 작업중지 후 대피한다.

⑤ 작업중 오존의 누출량이 많아져 산소농도가 저하되면 즉시

대피하고, 현장에 재 진입시 공기호흡기를 착용후 진입한다.

* 공기호흡기의 사용가능 시간은 45분 내외이지만 진입하는 시간과

대피하는 시간을 감안해서 작업을 해야 함.

Ⅲ		오존동 및 활성탄여과지 안전관리 대책

오존누출 우려 시설 현황

□ 오존발생기실

□ 활성탄 여과지

□ 오존동 지하 관랑실

□ 활성탄 여과지 지하 공동구

오존누출 가능여부 검토

□ 오존발생기실 배관이나 밸브에서 누설 위험 존재.

□ 활성탄 여과지에서 흡착되지 않은 오존의 누출.

□ 오존동 지하관랑실의 유량계 및 밸브에서 누출 위험 존재.

□ 그밖에 원인을 예측하기 힘든 오존의 누출 위험 존재.

오존누출시 안전관리 방안

구 분	누출오존감지기	급,배기 시설
오존발생기실	누출오존감지기 3개소 설치 0.3ppm 이상 누출시 시스템 가동 중단	오존 누출시 급,배기 시설 수동 가동 후 공기 정화
활성탄 여과지	누출오존감지기 4개소 설치 0.3ppm 이상 누출시 시스템 가동 중단	급,배기 시설 상시 가동 중
오존동 지하 관랑실	누출오존감지기 4개소 설치 0.3ppm 이상 누출시 시스템 가동 중단	오존 누출시 급,배기 시설 수동 가동 후 공기 정화
활성탄 여과지 지하 공동구	오존동 지하 관랑실과 연결되어 있어 누출오존감지기 미설치	오존이 누출될수 있는 설비가 없어 급배기 시설 미설치

□  활성탄 여과지 지하공동구는 오존동 지하 관랑실과 연결되어 있어, 오존동

지하 관랑실에서 오존이 누출될 경우 활성탄 여과지 지하 공동구에 영향이

미칠수 있음.

□ 농도가 0.3ppm이상 발생시 오존동 지하 관랑실의 누출오존감지기가 감지하여

그 즉시 오존시스템을 차단 시킴.

붙임 1. 오존누출대비 대처요령

2. 현장조치 행동매뉴얼 (오존).  끝.