문서번호	설비부-15645
결재일자	2020. 10. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		열빛총괄과장	설비부장
이창근		여인웅	10/14 이달영
협 조
	주무관			나경운

- 탄천물재생센터 총인처리시설 설치사업 -

설비분야 예비준공검사 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 10.

도시기반시설본부

(설  비  부)

- 탄천물재생센터 총인처리시설 설치사업 -

설비분야 예비준공검사 결과보고

『탄천물재생센터 총인처리시설 설치사업』설비분야(기계,전기,통신) 예비준공검사 결과를 아래와 같이 보고 드림
		ㅊ
	ㅊ

Ⅰ
		관 련 근 거

설비분야 예비준공검사 시행계획[설비부-14491(2020.09.23.)호]

Ⅱ
		검사결과 및 조치계획

예비준공검사 개요

〇 일  시 : 2020. 09. 24.(목) 14:00 ~ 17:00

〇 장  소 : 탄천물재생센터 공사 현장

〇 점검자 : 도시기반시설본부 설비부 공업6 이창근, 공업7 나경운

〇 입회자 : 책임건설사업관리기술자, 분야별 현장대리인

분야별 검사결과

구분	점검자	지 적 사 항
기계	설비부 나경운	․1,2처리장 농축 부상조 개구부에 대한 안전장치 보완필요 ․통행로에 설치된 바닥 배관 관련 발판 설치 필요 ․가압부상조 내 청소용 배관 및 밸브 설치 필요 ․사후관리를 위한 PAC 약품 공급배관 스트레이너 및 세척수용 밸브 설치 필요 ․부상슬러지 저류조 탈취배관 응축수 드레인 배관 설치 필요 ․2처리장 기계실 내 송풍기 기초 무수축 그라우팅 보완 ․지하 기계실 배수펌프 배관 지지대 U-BOLT 설치위치 변경
	탄천환경 홍영훈 엄화진	․1처리장 2층 전기실 호이스트 설치 필요(장비 반입 용도) ․1처리장 슬러지 이송배관 중간 연결이 미흡함

구분	점검자	지 적 사 항
전기	설비부 이창근	․2처리장 전기실 외부 연결트레이 방화충진재 처리 필요 ․2처리장 지하 공기압축기 배관 연결부 보완 필요 ․1처리장 옥외 케이블 트레이 앤드캡 미비 ․1,2처리장 전기실 수배전반 도어 시건장치 불량 ․수평도체 애자 코킹 보완
	탄천환경 홍영훈 엄화진	․총인약품 주입률 관리를 위하여 연구소 내 모니터링 설비 추가요청 ․지하 계단실 비상조명설비 높이 조정 요청
통신	설비부 이창근	․2처리장 지하 기계실 스피커 수평 보완 필요 ․1,2처리장 최상층 이동통신용 공배관 서비스캡 설치 필요

조치계획

〇 예비준공검사 결과 지적사항 및 보완 필요사항은 건설사업관리자에 보완지시

〇 지적사항 보완 완료 후 책임건설사업관리기술자 확인 후 준공검사원 제출

붙임 : 1. 예비준공검사 검사결과 1부.

2. 현황사진 1부.   끝.