“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신자	계획설계과장
(경유)
제 목	2040 수도정비기본계획 추가 검토요청 사항 통보 (활성탄지 시설개선 분야)

1. 2040수도정비기본계획 수립과 관련입니다.

2. 취․정수시설 분야 중 활성탄흡착지 시설개선 관련 사항에 대한 우리부 자체

TF팀 검토결과 추가적인 검토 및 반영이 필요한 사항에 대하여 추가 검토 요청

하오니『2040수도정비기본계획』을 통하여 검토․반영하여 주시기 바랍니다.

가. 추가 검토요청 사항

- 활성탄지 우회배관(이중관로) 설치 ⇒ 6개정수센터 여건 및 타당성, 공사개요 추가검토 반영

- 역세척 주기단축을 위한 회수조 증설 방안 ⇒ 6개정수센터 여건 및 공사개요 추가검토

▶ 회수조 증설부지 여건, 타당성, 공사개요, 이송펌프 운영 등 증설불가시 대안

- 활성탄 공정 후단 추가 공정도입 검토  ⇒ 현재의 모래+활성탄 포함 추가 검토

▶ 막설비를 포함하여, 유충, 신종규제물질까지 포함하는 추가공정검토 (해외사례,신기술등)

▶ 기존 활성탄설비 운영과 비교하여 경제성 검토 (향후 정수장 재건설 및 신설등에 대비)

- 정수센터 중계펌프장 효율개선 ⇒ 6개정수센터 흡수정 용량 재검토 및 대안 등 추가검토

▶ 6개정수센터 흡수정 용량부족 ⇒ 해소대책 검토 후 검토결과 반영

- 정수센터 중계펌프장 효율개선 ⇒ 6개정수센터 흡수정 용량 재검토 등 대안 등 추가검토

- 오존주입률 상향 조정에 따른 설바증설 검토 ⇒ 오존주입률 최대2ppm 성향시 설비추가 등 검토

▶ 6개정수센터 2ppm 상향여건 및 상향시 설비 증설여부 검토 등

- 활성탄흡착지 시설 계열화 검토 ⇒ 활성탄지 공정운영상 계열화 운영필요 (계열화 구축여부 검토)

▶ 6개정수센터 활성탄지는 공정운영상 수질사고 등 각종 운영여건에 따라 계열별  분리 운영이 가능해야하나, 분리운영 가능여부 검토 및 계열화 구축계획 검토

- 강북정수센터 수전전압변경 사업 ⇒ 현재 한전 여건상 불가하나 향후 정비 대비 검토 필요

▶ 향후 정비 근거 마련을 위한 타당성, 개략 공사개요 등의 최종 검토보고서 반영

첨부 : 관련 검토사항 보고서 및 세부검토 결과. 끝.

	생산부장
★주무관	이규현		생산관리과장	신근호		생산부장	10/14 서대훈
협조자	기전설비과장	최강욱
시행	생산관리과-10231	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1316	/전송	3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	대시민공개