문서번호	설비부-15672
결재일자	2020. 10. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
이지영	代이호기	10/14 이달영

『시립동대문 실버케어센터 건립 기계설비공사』

관급자재(온수보일러) 구매 변경계획

2020. 10.

도시기반시설본부

(설 비 부)

「시립동대문 실버케어센터 건립 기계설비공사」

관급자재(온수보일러) 구매 변경계획

「시립동대문 실버케어센터 건립 기계설비공사」에 소요되는 관급자재인 온수보일러를 아래와 같이 구매하고자 검토보고 드림

‣구매물품 : 온수보일러 1대, 150,000kcal/h, 21,402천원

Ⅰ		공사개요

□ 공 사 명 : 시립동대문 실버케어센터 건립 기계설비공사

□ 위    치 : 서울시 동대문 답십리동 553외 1

□ 규    모 : 지하1층/지상4층, 연면적 2,990,95㎡

□ 공사기간 : 총차 ’19.10.25.~’21.03.24.(1차  ’19.10.25.~’20.11.02.)

□ 공사금액 : 총차 510,130,870원(1차 30,000,000원)

□ 도 급 사 : 경문이엔지주식회사

□ 감 리 사 : 주식회사 펨코엔지니어링건축사사무소

Ⅱ		관련근거

□ 온수보일러 구매 검토보고 : PC20(동대문 실버케어)-387호(2020.10.13.)

Ⅲ		변경내용 검토

□ 변경내용

물품	구분	당초	변경	비고
보일러	정격	120,400kcal/h	150,000kcal/h
	형식	멀티직화식	다관식진공보일러
	효율	98%	99%
	크기	600×724×1,160	860×1790×1,780
	소비전력	0.54kW	0.25kW

□ 변경사유 : 3자단가 계약이 체결되어 있는 물품을 구매할 경우 조달구매를 하여야 하므로, 3자단가 체결된 제품 중 당초 설계사양과 유사하며 당현장에 적용 가능한 제품으로 조달구매하고자 함

※「조달사업에 관한 법률」제11조 제1항 및「조달사업에 관한법률 시행령」제11조 제2호 가목

□ 건설사업기술자 의견

- 설계된 보일러 사양과 일치하는 제품이 조달청 나라장터 종합쇼핑몰에 등록되어 있지 않아 종합쇼핑몰에서 구매 가능한 제품(출력150,000kcal/h, 효율99%, 고효율기자재)으로 변경하여 구매하는 것이 적정하다고 판된됨

- 온수보일러는 조달구매 대상이므로 3자단가 계약체결된 온수보일러 중 당현장에 적용 가능한 제품으로 구매하는 것이 타당하다고 판단됨

Ⅳ		구매계획

□ 구매방법 : 조달구매(3자단가)

□ 소요예산 : 21,402,000원(조달수수료제외)

□ 예산과목 : 어르신복지 수준향상 및 장사시설 운영 내실화, 어르신 요양 인프라 구축, 어르신 복지시설 설치 지원, 시설비

Ⅴ		향후계획

□ 2020.10월 : 구매의뢰

□ 2021.03월 : 납품완료

붙임 :  건설사업관리기술자 검토의견서 1부.  끝.