문서번호	설비부-15811
결재일자	2020. 10. 16.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경설비과장	설비부장
김문호		김오열	10/16 이달영
협 조

『시립동대문 실버케에센터 건립 전기공사』

실정보고 사항 검토보고

2020. 10.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『시립동대문 실버케어센터 건립 전기공사』

실정보고 사항 검토보고

「시립동대문 실버케어센터 건립 전기공사」와 관련하여 3~4층 바닥난방설비 설치 요청 따른 실정보고에 대하여 검토하고 보고드림.

Ⅰ		관 련 근 거

◌ 3~4층 바닥난방 신규공사 실정보고

- PC20(동대문 실버케어)-384(2020. 10. 7.)호

◌ 시립동대문 실버케어센터 건립공사 난방설비 반영 요청

- 어르신복지과-9766(2020. 5. 25.)호

Ⅱ		공 사 개 요

◌ 공 사 명: 시립동대문 실버케어센터 건립 전기공사

◌ 공사위치: 서울시 동대문구 답십리동 553외 1

◌ 공사내용: 지하1층/지상4층, 연면적 2,990.95m2, 노유자시설

- 주요설비: 수배전반설비(400kVA), 전등 및 전열설비, 태양광발전설비, 전력 및 조명제어 설비 등

****************************************************

*********************************************

*******************************

***********************

********************

Ⅲ		실정보고 내용

□ 3~4층 요양실내 바닥난방 설비 신설

◌ 검토사유: 당초 설계도서에 바닥난방이 미반영되어 사업의뢰부서(어르신복지과)에서 난방설비 반영 요청

◌ 검토내용: 바닥난방 신설에 따른 수전용량 및 관련 설비 추가

- 수전용량 변경: 당초 400KVA ⇒ 500KVA(100KVA 증가)

- 3~4층의 난방 공급용 분전반 설치

- 각실의 난방코일 전원공급 배관: 천정 내부 케이블트레이 이용

□ 주요자재 변경내역

공 종	규격	단위	당 초	변 경	증 · 감
************	*****	*	*	*	**	*
*******	*******	*	*	***	**	***
*******	*******	*	*	***	**	***
******	********	*	*	**	**	**
***	***********	*	*	*	**	*
*********	****	*	*****	*****	**	***
***********	********	*	***	*****	**	*****
***********	*********	*	*	***	**	***
******	*******	*	*	**	**	**
******	***	*	*	**	**	**
*****	*****	*	*	***	**	***
******	**************	*	*	***	**	***

◌ 적용단가

- 기존비목: 계약단가 적용

- 신규비목: 물가정보지 또는 견적서 × 낙찰률(86.814%)

◌ 개략 공사비 증감 현황

(단위: 천원)

구 분		당 초	변 경	증・감	비 고
**	***	**********	**********	**********
	***	***********	***********	**********
	****	**********	**********	*********
	*****	**********	**********	*********
	****	**********	**********	*********
	*****	***********	***********	**********	******

※ 해당 공정은 선행공정인 건축공사의 일정에 따라 1차계약기간(`20.11.2.)내 시공이 불가하므로, 2차 계약분에 반영 예정

□ 관급자재 변경사항

◌ 수배전반 변경내역

계약번호	계약업체	계약방법	당초금액(원)	변경금액(원)	증・감
***********	********	**** ******	***********	***********	**********

- 변경사유: 수전용량 증가(100KVA)에 따른 수배전반 변경제작

◌ 분전반 변경내역

납품요구번호	계약업체	계약방법	당초금액(원)	변경금액(원)	증・감
****************	********	****	**********	**********	*********

- 변경사유: 난방전용 분전반 2면 추가(물품식별번호: 23385911)

□ 건설사업관리기술자 검토의견

◌ 바닥난방 설비 추가에 대해 실정보고 사유, 수량, 산출공량, 신규품목의 단가적용, 원가계산 금액 등을 검토한 결과 적합한 것으로 사료됨

Ⅳ		보고자 의견

***************************************************************************************************************************************************

***************************************************************

붙임  건설사업관리기술단 공문 1부.  끝.