	종로소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	2020년도 동절기 대비(하반기) 소방용수시설 일제 조사·정비 계획 보고

1. 재난관리과-7073(2020.4.14.) “2020년 동절기 대비(하반기) 소방용수시설 일제조사·정비 계획 알림”

2. 위와 관련하여 우리 119안전센터 2020년도 하반기 소방용수시설 일제 조사•정비계획을 다음과 같이 실시하고자 합니다.

가. 기    간 : 2020. 10. 27.(화) ~　11. 12.(목)

나. 점검대상 : 총 389개소(소화전 384개소(비소장치39개소포함), 저수조 5개소)

다. 내    용

1) 시설물 매몰, 훼손등과 수압상태 등 확인

2) 소방용수시설 주변 장애물 제거 및 스핀들 잠금 확인 철저 등

※ 소화전 관로 제수변 급격한 조작금지

- 급격한 밸브 조작은 상수도관 내 침전물의 유동을 일으켜 수질로 인한 민원 발생의 원인이 됨

- 밸브 개방 시 지상, 지하식 소화전용 밸브를 먼저 개방하고, 상수도 본관에서 분기된 제수밸브를 나중에 개방 [소화전내 적수(녹물)의 상수도 본관 내 유입방지]

3) 모든 현황은 119행정정보시스템과 일치 되도록 현행화

※ 소방용수시설(저수조 맨홀뚜껑) 및 비상소화장치함 사진 현행화 철저

4) 소방기본법 시행규칙(별표2) 변경에 따른 소화전 뚜껑 현황 조사

5) 노후소화전(30년 이상) 점검실시 후 노후 등급별 재분류

6) 보행 지장 지상식 소화전 및 주차구획선 내 소화전 설치 여부 조사

7) 노면표시 및 태양광 조명블럭 설치상태 확인 조사

8) 의용소방대 합동조사 실시

3. 행정사항

가. 결과보고 : 2020. 11. 25.(수) 한 - [붙임 3,4,5,6,7]

나. 조사에 임하는 직원은 복장(활동복 또는 기동복, 기동모) 및 코로나19 관련 마스크 등 개인보호장비 착용을 철저히 하여 주시기 바랍니다.

붙 임  1. 2020년도 하반기 소방용수시설 일제·점검 정비 계획 1부.

2. 조사일정 보고(신교) 1부.

3. 2020년 상반기 소방용수 일제조사 결과(서식) 1부.

4. 2020년 해빙기 소방용수시설 일제점검 결과 보고 서식 1부.

5. 고장 소방용수시설 내역(사진 및 위치도) 1부.

6. 하반기 용수시설 도색 및 보온 대상(서식) 1부.

7. 노면표시 및 조명블럭 설치 대상 조사 결과(서식) 1부.

8. 소화전 보호틀 설치불량에 따른 소화전 장애 사용 여부 1부.

9. 소방용수 일제점검 의용소방대 동원 현황 1부.

10. 의용소방대 소방용수 일제점검 출석부(체온) 1부.

11. 우수정책 추진계획(아이디어공모전) 1부.

12. 일제조사 요령 1부.

13. 소화전 개폐시 유의사항 1부.

14. 2020년 하반기 소방용수시설 일제 정밀조사 담당자(신교).  끝.

	신교119안전센터장
담당자	이상준		3팀장	박문규		119안전센터장	10/16 유재규
협조자
시행	신교119안전센터-4202	(		)	접수		(		)
우	03032	서울특별시 종로구 자하문로 93	/
전화		/전송	02-736-0119	/		/	대시민공개