문서번호	정수과-4826
결재일자	2020. 10. 19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장
김관우		10/19 이해원
협조
	주무관		박형수

염소 기화기(특정설비) 재검사 계획

2020. 10.

구의아리수정수센터

( 정 수 과 )

염소 기화기(특정설비) 재검사 계획

고압가스 주입시설 중 법정검사 기간이 도래된 액체염소 기화기 재검사를 고압가스 안전관리법에 의거하여 시행하고자 함.

Ⅰ		추진 근거

□ ｢고압가스 안전관리법｣ 제17조 2항 및 같은법 시행규칙 제39조 별표22

법 제17조(용기등의 검사)

② 제1항에 따른 검사를 받은 후 용기나 특정설비가 다음 각 호의 어느    하나에 해당하게 되면 용기나 특정설비의 소유자는 그 용기나 특정설비

에 대하여 시장ㆍ군수 또는 구청장의 재검사를 받아야 한다

시행규칙 제39조(용기등의 재검사)

법 제17조 제2항에 따라 재검사를 받아야 하는 용기등의 재검사기간은

별표 22와 같다.

별표22 (기화장치 : 저장탱크가 없는 기화장치에 설치된 것 – 3년마다)

Ⅱ		검사 개요

□ 건    명 : 고압가스 기화기 법정 재검사

□ 검사대상 : 액체염소 기화기(특정설비) 2기

명 칭	구 분	용 량	제조년월	이전검사일
액체염소 기화기	1호	150Kg/hr	2011. 12.	2017. 11.
	2호	150Kg/hr	2011. 12.	2017. 11.

Ⅲ		검사 계획

□ 검사방법 : 고압가스 특정설비 전문검사업체에 의뢰하여 재검사 실시

□ 검사항목 : 외관검사, 기밀검사, 성능검사, 검사성적서 발급 등

□ 검사기일 : 발주후 40일 이내

Ⅳ		소요예산 및 지출방법

□ 소요예산 : 금1,650,000원(금일백육십오만원)-부가세포함

□  지출방법 : 전문검사기관의 견적서 중 최저가 업체와 검사 시행하고                  법인카드 결제 후 카드결제계좌 입금처리

□ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비(사무관리비)

붙 임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 각 1부.

3. 관련법규 1부. 끝.