문서번호	행정지원과-19966
결재일자	2020. 10. 19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	행정관리팀장	행정지원과장
최영대	송성하	10/19 안창수
협 조
	주무관		고명규

‘상수도사업본부 발족 30년!, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수’

청사 냉동기 안전밸브 작동검사 실시 계획

2020. 10.

강서수도사업소

(행정지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

청사 냉동기 안전밸브 작동검사 실시 계획

고압가스안전관리법에 따라 청사 냉동기 부속장치인 안전밸브를 지정 전문업체를 통해 작동시험 실시하여 안전한 시설관리에 만전을 기하고자 함.

□ 관련근거

○ 고압가스안전관리법 시행규칙 별표7 2항 나목

□ 관련내용

○ 안전장치는 1년에 1회이상 실시해야 할 것

- 매년 점검중 (다음 점검날짜: 2021년 5월)

○ 안전밸브는 2년에 1회이상 조정을 하여 일정압력 이하에서 작동되도록 할 것

□ 냉동기 및 안전밸브 현황

○ 설치년도 : 2004년 6월

○ 설치위치 : 지하1층

○ 냉동능력 : 37.53 R/T

- 충전용량 : 60kg

○ 가 스 명 : R-22

안전밸브 2개 현장 사진

○ 안전밸브 : 25mm

□ 안전밸브 작동검사 실시 계획

○ 검사업체 : 견적업체중 최저가 견적업체 선정

- ㈜고려플랜트 (대표: 이인규, 경기도 안성시 양성면 도라지길 37

☎02-2249-8320)

○ 소요비용 : 금330,000원(금삼십삼만원)

○ 지급방식 : 해당업체 계좌로 입금조치

○ 검사일자 : 2020년 11월 13일(금)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 일반운영비, 사무관리비

붙임  1. 견적서 각 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 관련규정(별표7) 1부.  끝.