문서번호	원무과-12633
결재일자	2020. 10. 19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	원무과장
유홍규		이준모	10/19 임재선
협조
	서무팀장		최은해

시설물 보안감시강화를 위한

어린이병원 영상감시장치 보완 계획

2020년 10월

어린이병원

(원무과)

시설물 보안감시강화를 위한

어린이병원 영상감시장치 보완 계획

장기간 사용으로 화질 저하 및 잦은 고장 등 노후된 저화질 CCTV를 고화질로 교체, 보완하여 시설물 보안감시에 만전을 기하고자 함.

시설현황

어린이병원 CCTV 설치현황

구분	계	설치위치
		병동	동관	서관	발달	외곽	주차장	승강기
41만화소	54	12	17	6	0	5	0	14
200만화소	66	0	9	1	29	4	17	6
계	120	12	26	7	29	9	17	20

점검 개요

점검일 : 2020년 10월 15일

점검자 : 시설관리팀장 등 4명

점검대상 : 원내 영상감시설비 일체

점검내용

영상감시시스템 감시 기능 정상 여부

CCTV(영상감시장치) 정상 촬영 여부

영상감시설비 녹화 기능 정상 작동 여부

점검 결과 및 조치의견

점검결과

동관 1층 주 출입구 감시용 카메라 감시 기능 저하 및 외곽 감시용 카메라 1대 고장, 카메라 설치 위치 부적절

동관 1층 출입구	동관 외곽용 감시 카메라 고장

서관 1층 주 출입구(ATM기 측), 측면 출입구(상황실 측) 감시용 카메라 감시 기능 저하

서관 1층 주출입구(ATM기 측)	서관 1층 측면 출입구(상황실 측)

의료폐기물, 생활폐기물 보관 장소 감시용 카메라 없음

발달센터 외곽 출입구 및 울타리 감시용 카메라 없음

조치의견

2007년 본관동 준공 시 설치된 설비로 카메라 내용연수가 초과되었고 내구성이 떨어져 감시 기능이 저하되어 교체 및 보완 필요

카메라 5대 신규 설치하여 시설물 보안감시 강화

· 동관 2층 외곽 감시용 2대, 발달센터 외곽 감시용 3대

출입자 감시 강화를 위해 교체 설치 4대

· 본관동 내부 주출입구 3대, 산소저장실 1대

조달청고시 제2018-14호 내용연수 : 보안용카메라 7년

조치 계획

건명 : 어린이병원 영상감시장치 보완

작업내역

신규설치(200만화소) : 5대

동관 2층 외곽감시 2대, 발달센터 외곽감시 3대

교체(41만화소→200만화소) : 4대

동관 1층 주출입구, 서관 1층 주출입구, 서관 1층 측면출입구,
생활·의료폐기물 저장장소

소요예산 : *************

************************************

예산과목 : 어린이병원 원무과, 전문특화된 의료서비스제고, 어린이병원 진료수준제고, 어린이병원 청사시설운영관리, 일반운영비, 공공운영비

구매방법 : 조달구매

납품장소 : 어린이병원 원무과 지정장소

납품기한 : 납품요구일로부터 60일

붙임 1. 어린이병원 CCTV 설치 현황 1부.
2. 설계내역서 1부.
3. 현장 실사 보고서 1부.  끝.