문서번호	정수시설과-7206
결재일자	2020. 10. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	뚝도아리수정수센터소장
곽용찬		정재현	10/20 김중영
협 조	행정관리과장			박진기
	정수과장			최종인
	주무관			이형문
	아리수박물관팀장			신상용
	주무관			서용택

2020년 취·정수장 전기설비 안전진단 및 정전대비 교육계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 10.

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

2020년 취·정수장

전기설비 안전진단 및 정전대비 교육계획

우리센터 취·정수장의 전기설비의 사고예방 및 신뢰성 확보를 위한 안전진단과 정전대비 긴급복구 훈련을 실시하여 안정적인 아리수생산에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

❍ 상수도 본부 생산부 기전설비과-910호(2005. 09. 14)

❍ 2020년 뚝도정수센터 안전관리계획 정수시설과-1130호(2020.2.13)

Ⅱ		검사·진단 현황

구 분	정기검사	안전진단	비 고
취·정수장	수배전설비·발전설비·태양광	취·정수장 전기설비	고압 수전설비 및 75kW이상 예비 발전설비 태양광발전설비
검사·진단 실시내역	‘16. 8. 10(수배전)/3년 1회(합격) ‘18. 9. 10(발전기)/3년 1회(합격) ‘18.11. 20(수배전)/사용전검사(합격) ‘19. 2. 10(태양광)/4년 1회(합격) ‘19.11. 10(수배전)/3년 1회(합격)	‘17.8(한국전력기술인협회) ‘19.11.10/1년 1회 ‘20년 안전진단
범 위	* 금년 정기검사 해당사항 없음	특고압반, 변압기반, 저압반 비상발전기, UPS, 축전지 전력품질, 열화상측정
검사·진단기관	한국전기안전공사	한국전기기술인협회
특이사항

Ⅲ		전기설비 현황

❍ 한전공급 및 계약용량

구 분	수전전압	계약전력	변압기용량	한전공급변전소
				주선로	예비선로
***	**********	*********	***********	*****	*****
				******	******
***	**********	**********	***********	*****	*****
				*****	*****

❍ 전기설비(수배전반·비상발전기·태양광발전설비)

구 분	설치장소	부하설비	특고압반	고압반	저압배전반	비상발전기	비 고
			22.9[KV]	6.6[kV]	380/220[V]	380/220[V]
취수장	*****	****	***	***	**
	****	******				**	*******
	******	***				**	******
정수장	** *****	****	***	***	**
	**** *****	*****		***	***
	**** *****	*****		**	**
	*** *****	******			***
	*****	******				**	*******
	*****	******				**	*******
	******	******				**	*******
	*******	***				**	********
	******	***				**	******
	******	***				**	******

❍ 변압기

구 분	설치장소	형 식	규 격	용량 (kVA)	수량(예비)	설치년도	비고
취수장	******	**	*********************	*****	****	****	***
정수장	***** ****	**	*********************	******	****	****	***
		**	*************************	***	****	****	***
		**	*************************	***	*	****	***
		**	*************************	***	*	****	***
	** *****	**	*************************	*****	****	****	***
	**** *****	**	*************************	*****	****	****	*
	*** *****	**	*************************	***	****	****	*

Ⅳ		안전진단 개요

❍ 진단일정: 2020. 11. 3. ~ 11. 5.(3일)

※(기상 및 수질 현장여건에 따라 일정 변경 가능)

❍ 진단업체: 한국전기기술인협회

❍ 소요예산: - 합  계: ********(VAT 포함)

- 취수장:   *******

- 정수장: ********

❍ 계좌입금: 지로영수증 계좌입금

❍ 예산과목: 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비(사무관리비)

상수도사업비용, 영업비용,  취수비, 일반운영비(사무관리비)

❍ 안전진단 내용

- 전력기기 열화 및 이상발생 여부

- 변압기 점검(누유, 외관상태, 산가측정, 절연내력시험)

- 보호계전기 동작시간특성 분석 및 차단기 연동 시험, 설정치 적정여부 등

- 비상발전기 가동상태 및 절연저항, 접지저항 측정

- 전기설비기술기준 및 판단기준 적합 여부

- 적외선 열화상 측정 및 전력품질분석

- 안전진단 성과품 제출 (진단 후 1개월 이내 보고서 3부 제출)

❍ 정수장 수전설비 진단: 자체 계획정전 후 진단실시(11/4)

- 1차: 정전시간 09:40 ~ 11:40(2시간) 특고압(상용), 고압(예비라인)

- 2차: 정전시간 14:00 ~ 16:00(2시간) 특고압(예비), 고압(상용라인)

- 전체 정전 사유: 전력계통 상용라인(22.9kV,6.6kV, 380/220V)부하공급

차단으로 안전진단 인원들의 전기안전사고 예방을 위함

❍ 취수장 수전설비 진단: 자체 계획정전 후 진단실시(11/5)

-1차: 정전시간 10:00 ~ 12:00(2시간) 특고압(상용,예비)

❍ 안전진단 안전관리 사항

- 주변전실 지구전기실 정전시 부하절체 차단·투입 통신(무전기준비)

- 전기안전사고 대비 진단업체 전기안전교육실시(취·정수장 전기안전관리자)

- 자체 정전관련 부하 차단 및 투입 전기안전관리자외 조작금지

- 부하 충전부 근접 안전거리 이격(특고압 90㎝, 고압 60㎝이상 유지)

- 고압반 콘덴서 및 고압 케이블 충전전류 잔류전하 방전 확인(접지봉)

- 전원공급 부하 투입 전 진단장비(전기판넬 내부 존치에 따른 전기안전사고 예방)

- 취·정수장 주변전실·지구전기실 전기안전관리자 및 보조원 현장입회

- 특고압검전기, DS봉, 절연장갑, 절연장화, 안전모 확인

Ⅴ		배수지 가용시간 검토

❍ 배수지 체류시간 현황 : 배수과-4145(2017.5.19.)호 발췌

대현산배수지	보광배수지	남산배수지	와우산배수지	노고산배수지	비고
8시간이상	5시간	8시간이상	8시간	8시간이상

- 송수펌프 가동 중단하고 급수 테스트 결과임

- 단수시간대 여유 용량 확보를 위해 수계별 송수펌프 축소 가동

❍ 긴급 상황 발생시 조치사항

- 안전진단 중 이상 상황 발생시 즉시 계통보고 후 관련사항 조치

- 정전시간이 스케줄(계획시간)이 경과되어 단수가 예상될 경우 안전진단을

중지하고 정수장 전기설비를 정상운전 공급하고 미실시된 부분은 추후 별도 실시

Ⅵ		정전대비 모의훈련

❍ 훈련방향

- 자체 정전 복전 발생시 대비 모의훈련을 통해 긴급 장애 발생시 대처능력 향상

- 정전발생 시 신속한 복구로 아리수 생산 중단 미연방지

- 한전정전 계전기 리셋 및 특고압 부하투입 실습을 통한 훈련 극대화

❍ 훈련개요

- 일    시: 2020. 11. 4.(수)

- 시    간: 13:00 ~ 15:00

- 장    소: 중앙제어실, 송수펌프동 주변전실 및 지구전기실 3개소

- 훈련대상: 제어실근무자 및 사무실 근무자

구 분	송수주변전실	중계펌프동 지구전기실	2여과지 지구전기실	배출수동 지구전기실	비 고
근무인원	3명	2명	2명	2명
무전기배치	NO. 1	NO. 2	NO. 3	NO. 4

- 훈련내용: 정전 확인 후 신속한 현장출동, 정전원인파악, 전원 투입 등 신속

대처로 아리수 생산 공급유지

- 시간대별 훈련 세부내용

단 계	시 간	세 부 내 용
정전상태 확인	0분	송수펌프등 송수펌프 정지 확인
송수 주변전실 이동	0~5분	정전 원인파악, LBS1반 수전표시램프 점등 확인 및 특고압 메인 VCB반 UVR 경보 확인
특고압반 복구	5~10분	특고압 메인 VCB반 리셋 후 차단기 투입
고압반 복구	10~15분	고압 전원측의 현장별 VCB 리셋 후 차단기 투입
송수펌프 가동	15~20분	중앙제어실 원격 운전
현장 지구전기실 복구	20~25분	중계펌프동, 1․2여과지동, 배출수동 전원 투입
정수설비 가동	25~30분	워터챔프, 응집기 등 현장 저압 설비 운전
설비 가동상태 점검	30~60분	정수설비 등 각종 설비 가동상태 점검

Ⅶ		행정사항

❍ 정수시설과: 안전진단 시행

- 전기설비 안전진단 정전복구 훈련 일정을 관련 기관(부서)에 보고(통보)

❍ 자양취수장(뚝도·구의)취수 중단으로 인한 강북취수장 공급량 및 시간 조정

❍ 구의정수장 자양취수장 계획정전 공급 중단 강북취수장 공급량 및 시간 조정

❍ 서부수도사업소 뚝도 취,정수장 계획정전 관련 와우산배수지 최대 수위 확보

❍ 중부수도사업소 뚝도 취,정수장 계획정전 관련 보광배수지 최대 수위 확보

❍ 동부수도사업소 뚝도 취,정수장 계획정전 관련 대현산배수지 최대 수위 확보

❍ 취·정수장 청계천유지용수사업소 계획정전 관련 사전 협조 철저(시설관리공단)

- 중랑하수처리장 대체 용수 공급 전환 사전 검토

❍ 전기설비 안전진단결과 경미한 사항은 즉시 조치하고, 자체 조치가 어려운

경우 전기설비(연간단가)업체 지시하여 시행

❍ 전기설비 안전진단 및 복구훈련 결과 문제점 도출될 경우 해결방안 검토

❍ 정수장 안전진단 정전시간 및 일정 사전 안내방송 실시(2회)

❍ 정부 코로나19 비대면 접촉강화 1단계로 검사대상인원은 마스크 착용

❍ 취·정수장 안전진단 수수료 납부

❍ 정수과 : 정수생산시설 공정 운영(조정)

❍ 시행 전일 배수지 및 정수지 수위 최대 확보(사업소 업무 협의)

❍ 취수 중단 및 재가동에 따른 Water Now, 염소, 약품투입시설 등 정수처리

공정 운영 등 관련사항 협조요청

❍ 정전에 따른 정수설비 운영계획: 별첨

❍ 취수 중단 시간대 송수펌프 운전 대수 조정 운영

붙임 1. 정전에 따른 정수설비 운영계획서 1부.

2. 취·정수장 전기설비 안전진단 계획정전 스케줄 1부.

3. 진단업체 안전진단 과업 수행계획서 1부.

4. 취·정수장 전기설비 안전진단 업체 비교 1부.

5. 안전진단 수수료 산출내역 1부.

6. 안전진단 견적서 3부.

7. 안전진단 수수료표 2부.  끝.