문서번호	운영과-6872
결재일자	2020. 10. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
도형철		최영효	10/20 정훈모
협 조
	주무관			안종필
	주무관			신정현
	주무관			정은주

2020년 3분기 탈취시설 악취측정 결과보고

2020.  10.

중 랑 물 재 생 센 터

(운 영 과)

2020년 3분기 탈취시설 악취측정 결과보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

센터 내 탈취시설의 탈취효율을 파악하기 위해 외부전문기관에 의뢰하여 악취측정을 실시하고 아래와 같이 결과를 보고합니다.

□ 관련근거 : 2020년 악취저감을 위한 탈취시설 악취측정 계획보고 - (운영과  -68호 / 20.1.6.)

□ 측정일시 : 2020. 9. 22. ~ 9. 23.(2일간)

□ 측정업체 : ㈜한국종합공해시험연구소

□ 측정내용

❍ 측정항목: 복합악취

❍ 측정대상: 총 14구역

- 바이오필터 7구역, 케미컬미디어 4구역, UV필터 2구역, 약액세정식 1구역

❍ 측정방법: 탈취기별 시료 채취 후 공기희석관능법에 의한 시험

❍ 측정위치: 각 탈취설비별 흡기구 및 배출구

□ 배출 허용기준

❍ 복합악취

- 배  출  구: 희석배수 500배 이하

□ 악취 측정결과

❍ 기상상태                                 (1일차-2020. 9. 22.)

날 씨	기 온	풍 향	풍 속	기 압
맑음	24.0 ℃	동풍	2.1 m/s	764 mmHg

(2일차-2020. 9. 23.)

날 씨	기 온	풍 향	풍 속	기 압
맑음	23.7 ℃	북동 풍	4.8 m/s	763 mmHg

❍ 활성탄 탈취기(Chemical-Media) 악취측정 결과

- 복합악취 배출구 허용기준: 500배 이하

- 측정결과: 모두 적합

측정위치	시설용량 (㎥/min)	복합악취 측정결과						결과분석
		‘20.1분기		‘20.2분기		‘20.3분기
		IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT
농축기동	800	669	448	669	448	1,000	448	적합
건조장(1기)	350	669	100	2,080	208	2,080	249	적합
탈수A동	900	300	173	208	173	249	144	적합
건조장(2기)	450	120	144	1,000	300	1,000	300	적합

❍ 바이오필터 및 UV 탈취기 악취측정 결과

- 복합악취 배출구 허용기준: 500배 이하

- 측정결과: 측정실시 구역 모두 적합

측정위치	시설용량 (㎥/min)	복합악취 측정결과						결과분석
		‘20.1분기		‘20.2분기		‘20.3분기
		IN	OUT	IN	OUT	IN	OUT
종합탈취동	1,300	208	173	300	249	249	173	적합
종합탈취동	1,400	300	208	448	208	448	249	적합
탈수B동	250	669	448	669	448	669	300	적합
자양펌프장	300	173	100	249	208	208	173	적합
2처리장	450	300	208	448	208	448	173	적합
2처리장	230	208	173	1,000	448	1,000	448	적합
폐기물야적장	1,312	448	100	669	120	448	208	적합
2처리장 소화조	195	300	144	669	300	300	173	적합
분뇨처리장	170	1,000	208	6,694	448	1,442	300	적합
건조장(2기)	600	173	100	448	300	448	208	적합

□ 향후계획

❍ 복학악취 배수 허용기준에 근접한 경우 탈취시설에 대한 성능개선 실시.

- 농축기동 흡착탑 탈황제 및 활성탄 교체: 10월 22일 발주예정

- 2처리장(고도침사지) 노즐 및 여재 교체: 11월중 발주예정

- 기타 악취기술진단 요청사항에 따른 효율저하 탈취기 수리예정

붙임  1. 2020년 3분기 악취검사 시험성적서 1부.