문서번호	운영과-6907
결재일자	2020. 10. 20.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장	중랑물재생센터소장
도형철		代이도훈	10/20 정훈모
협조
	주무관		김인성

악취기술진단 중간 브리핑 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 10.

중 랑 물 재 생 센 터

(운 영 과)

악취기술진단 중간 브리핑 결과 보고

우리센터 공공하수처리시설 및 공공분뇨처리시설환경시설에 대한 악취문제를 저감하고, 주변 생활환경을 보전하기 위한 악취기술진단 중간 브리핑에 대하여 결과 보고 합니다.

□ 회의개요

○ 안    건 : 악취기술진단 중간 브리핑

○ 회의내용 : 악취기술진단 과업 진행 내용 보고, 중점사항 및 질의응답

○ 회의일시 : 2020. 10. 15.. (목) 14:00 ~ 16:00

○ 회의장소 : 중랑물재생센터 본관동 3층 회의실

□ 회의내용

○ 악취기술진단 과업 진행 내용 보고

- 일반 현황, 하수 처리계통도 및 센터 내 탈취시설 위치도 설명

- 탈취시설별 덕트 계략도, 유속 및 탈취풍량 표 설명

- 탈취팬 풍량, 운전압력, 회전수 등 측정값을 통한 효율 점검

- 탈취지점별 풍량 및 가시화테스트 결과 발표

- 악취물질 측정·분석 결과 발표

○ 요청사항

‣ 주기적 관리가 미흡하여 성능 저하가 예상되는 탈취시설에 대한 보완요청

- 2018년 가동이후 담체 세척 또는 교체 등의 기록 없음: M-1401

- 스프레이 노즐 교체 시기 도래: 2M-10-01, 2M-17-01

- 2018년 이후 자체 내부 세척 등 유지관리만 진행: M-503

- 최근 활성탄 교체 시기(2020년 1월), 설비 하단 나사 탈락부에서 누기 부분: 1M-403

□ 회의 사진

□ 향후 계획

○ 진단결과를 토대로 탈취시설을 효율적으로 운영하도록 직원교육 실시예정.