문서번호	급수운영과-22067
결재일자	2020. 10. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
강환희		문병희	10/20 변재홍
협조

『구로구 가리봉동 89-**외 2필지』

건축허가 급수협의 검토결과 보고

2020. 10.

강서수도사업소

(급수운영과)

『********************

건축허가 급수협의 검토결과 보고

구로구청(건축과)에서 신청(신축)한 협의문서가 접수되어 우리사업소 소관사항에 대하여 검토 후 결과를 보고드림

□ 급수협의 신청내용

○ 위    치 : ******************

○ 건 축 주 : ***

○ 협의사항 : 급수가능여부 등 소관사항

○ 건물규모 : ***********************

○ 건물용도 : 다세대주택(18세대) 및 근린생활시설(사무소)

<위치도>

□ 검토결과

○ 수계현황 : 독산배수지 급수구역(L.W.L : 60.5m)

○ 주변배관 : 1995/DCIP/80mm

○ 출수상태 : 양호(분기점 주변), 분기점 수압 4.25㎏f/㎠(대상지 표고 17.91m)

○ 급수방식 : 순직결급수

○ 구경산출 : 가정용40mm, 일반용15mm

【급수공사업무 처리지침(별표2)】

구경(mm)	20	25	30	40	50	80	100
세대수	3	5	10	22	99	490	823

<GIS상수관망도>

□ 행정사항

○ 구로구청(건축과) 협의회신

- 급수협의 조건을 이행토록 구로구청(건축과)에 통보코자 함

붙임  1. 건축허가 급수협의 조건 1부.

2. 배관현황도 1부.  끝.