문서번호	운영과-6921
결재일자	2020. 10. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관	운영과장	중랑물재생센터소장
도형철	최영효	10/21 정훈모
협 조
	주무관		안종필
	주무관		정은주

농축기동 흡착탑 탈황제 및 활성탄 교체 계획보고

2020. 10.

중 랑 물 재 생 센 터

(운 영 과)

농축기동 흡착탑 탈황제 및 활성탄 교체 계획보고

◇ 소화가스 사용설비

◇ 소화가스 사용설비

우리센터 악취방지시설중 농축기동 흡착탑(1M-403) 배출허용기준 초과우려로 인한 소모성 여재(탈황제 및 활성탄)을 아래와 같이 적기 교체하여 악취관리에 빈틈없이 기하고자 보고 드립니다.

Ⅰ		추진근거

○ 3분기 탈취시설 악취측정 결과보고(운영과-6872호,2020. 10.20.)

○ 악취기술진단 중간 브리핑 결과보고(운영과-6907호, 2020. 10. 20.)

Ⅱ		점검내용

○ 점검자: 주무관 도형철, 주무관 안종필

○ 점검현장: 농축기동 흡착탑 800m3/min

○ 시설현황

구분	용량 및 충진량	위치	제작년도	소모성 여재
흡착탑	800㎥/분 (14.1㎥)	농축기동	2008	탈황제 및 활성탄

○ 점검결과 및 교체사유

1) 2020년 3분기 악취측정 결과보고 탈취효율이 저하로 나타남.
※ 3분기 탈취효율 : 55%(1,000배수 → 448배수)

2) 고농도의 악취가 센터 외부로 비산될 소지가 있어 인근주민 건강상의 위해 등 민원 발생우려가 있어 긴급교체가 요구되는 실태임.

3) 해당 탈취시설의 소모성 여재(탈황제 및 활성탄)의 교체주기 도래되어(연 1회이상) 소모성 여재 교체 필요함(이전 교체년월: 2020년 1월)

4) 기술진단 요청에 따른 흡착탑 내 활성탄 막힘 현상으로 성능저하 우려.

Ⅲ		구매방법

○ 흡착탑 800m3/min 배출되는 대부분의 악취가스는 황화수소, 메틸메르캅탄 등으로서 산성악취가스 처리에 적합한 탈황제 및 활성탄을 구매함.

○ 흡착탑 소모성여재 구매요구량

구분	규격	수량	용량
활성탄	지름 4mm, pH 9~11	4,700L	흡착탑(800㎥/분) 14.1㎥
탈황제	지름 15mm	9,400L

※ 납품은 활성탄 구매・교체, 운반, 폐활성탄 처리, 성능검사 포함

Ⅳ		추진방법

○ 소요예산: 금18,953천원(부가세포함)

○ 지출방법: 수의계약(소액)

○ 대상업체: ㈜일성탄소

○ 예산과목: 중랑물재생센터 운영, 사업비용, 영업비용, 처리장비, 재료비(약품비)

○ 수의계약사유: 지방자치 단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령     25조제1항5호나(추정가격이 2천만원 이하인 물품의 제조,   구매계약 또는 용역)

○ 기타사항

- 폐기물처리: 활성탄(무상수거), 탈황제(약 6톤/수분함량 포함)별도 처리

- 납품은 탈황제 및 활성탄 구매・교체, 운반, 폐활성탄 처리, 성능검사 포함

- 성능검사 기준 : 복합악취(500이하) / 공기희석 관능법

- 탈수동에 복합악취 지침서  몇으로한지 물어보기

- 탈황제 및 활성탄 공인기관시험 성적서 제출

붙임  1. 지침서 1부.

2. 견적서 3부.

3. 품의요구서 및 기초산출조사서 1부.  끝.