문서번호	시설관리과-17794
결재일자	2020. 10. 21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설안전팀장	시설관리과장
최경철		김생수	10/21 김근태
협조

「반포천 유역 분리터널 건설공사」 저촉 상수도 이설공사 협의 요청에 대한 검토보고

2020. 10. 20.

강남수도사업소

(시설관리과)

「반포천 유역 분리터널 건설공사」

저촉 상수도 이설공사 협의 요청에 대한 검토보고

「반포천 유역 분리터널 건설공사」중 저촉되는 상수도에 대한 원인자 이설 협의 검토사항을 보고합니다.

*****************************************

□ 현    황

○ 공 사 명 : 반포천 유역 분리터널 건설공사 중 저촉 상수도 원인자 이설공사

○ 위    치 : 서초동 1715-1번지 일대(이남장 사거리)

○ 시 행 청 : 서울특별시 도시기반시설본부

○ 이설사유 : 기존 우수암거와 신설우수암거 연결공사로 인해 공사구간 내 상수도관(80㎜,100㎜,150㎜) 저촉

□ 상수도 저촉구간

관망도	사진대지

□ 이설 협의사항

○ 공사개요 : D150㎜×L48m

○ 공사시기 : 원인자 측에서 원인자부담금 납부 및 착공계 접수 후 공사시행

○ 원인자 측에서 상·하수도 전문의 별도 감리원을 선정하여 반드시 감리원 입회하에 공사시행

○ 신설관 이격거리는 타 시설물과 0.5m이상 유지

○ 시민에게 단수로 인한 피해가 가지 않도록 무단수로 공사시행

○ 시공 상세도와 같이 임시배관(40㎜ * 2열 * 2개소) 시공 후 소·불출수 민원발생 여부 확인 후 공사시행

※ 공사 중 공사구간 주변 소·불출수 민원발생시 공사 중지 및 원인자측에서 수도사업소와 재협의하여 민원에 대한 보완대책 수립시행

□ 조치사항

○ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 제3조 및 제4조에 의거하여 원인자에 부담금(퇴수량, 측량비 등)을 고지 후 납부안내

○ 이설공사에 따른 사급자재 공급원 확인 및 자재검수

○ 상기 이설협의 사항 및 붙임2의 원인자이설승인조건과 같이 이설토록 회신하고자 함.

붙 임 : 1. 협의공문 1부.

2. 예정공정표 1부.

3. 지하매설물확인굴착현황 1부.

4. 이설배관상세도 1부.

5. 원인자 이설 승인 조건 1부.

6. 원인자부담금 산출내역서 1부.  끝.