문서번호	급수운영과-17428
결재일자	2020. 10. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
서장원	서규석	전결 10/21 代서규석
협 조

실정보고서 제출에 따른 검토 보고

(부단수차단 공법)

2020. 10.

남부수도사업소

(급수운영과)

『남부순환로 외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사』

실정보고서 제출에 따른 검토 보고

우리 사업소에서 발주하여 시설공단에서 감독 중인 “남부순환로 외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사” 실정보고서 제출에 대한 검토 결과를 보고 드림

※ 관련문서 : 공사감독2처-16270(2020. 10. 20)

□*공사현황

□ 공 사 명 : 남부순환로 외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사

□ 공사기간 : 2020. 5 .6. ~ 2020. 11. 8.

□ 도 급 액 : **************

□ 공사개요 : *********************

□ 도 급 자 : ************

□ 감 독 자 : 시설공단 감독자 김기용

□*공단 보고내용

□「남부순환로외 1개소 장기사용 송배수관 정비공사」계획에 의거

부단수 차단공법(D=1,200㎜) 시공계획서 검토보고서 제출

□ 부단수 차단 공법 검토한 바, 적정하므로 발주청에 승인요청

	시설공단 검토사항
- 기존관 SP 1,200㎜에 부단수 차단기를 설치하고 후단부에서 관절단을 하는 경우 수압에 의한 기존관 이탈여부 검토 ⇒ 밸브실 내 신축관 보강용접 시행 및 D=1000㎜ 분기관이 있어 본관 1200㎜ 길이 방향 변위가 구속되므로 구조적인 문제가 없음 - 부단수 차단 시 수압에 의한 기존관 본체의 안전성 검토 ⇒ 작용 인장력 280㎏f/㎠ ≤ 허용 인장력 1,400㎏f/㎠ 으로 안전함. - 부단수 차단기 자중에 의한 관 처짐 방지검토 ⇒ 하단부 굴착을 하지 않으므로 차단기 자중에 의한 기존관의 처짐은 원지반 토사로 방지됨.

□*검토의견

□ SP 1,200㎜ 부단수 차단공법에 대한 안전성 검토결과 기존 밸브실에        있는 신축관의 보강용접 시 본관의 이탈 우려 및 수압(인장력)에 의한       기존관 본체의 파손우려가 없으며

□ 기존관 하단부 굴착을 하지 않으므로 차단기 자중에 의한 처짐의 우려가       없으므로 부단수차단(SP 1,200㎜) 공법 시행을 승인코자 함.

□*조치계획

□ 상기 검토 의견에 대하여 감독업무를 수행하고 있는 시설공단에 통보하여 공사시행에 만전을 기하고자 합니다.

붙임 : 1) 공단실정보고서 각 1부.

2) 위치도 및 부단수 차단공법 시행 개요도 1부.

3) 부단수 차단 시행 계획서 1부.  끝.

○ 부단수 차단 위치도

○ 현장 사진 및 개요도

○ 부단수 차단공법 시행 개요도

일 자	개 요 도
1회차 토요일 (야간) (10월 24일 예정)
	피팅관 용접접합 뒤 되메움, ********************
2회차 토요일 (야간) (11월 14일 예정)
	천공 및 샌드위치 밸브 설치 뒤 되메움
3회차 토요일 (야간) (11월 21일 예정)
	부단수 차단 및 강관 용접 접합

○ 부단수 차단 시공 계획

일자	시간	소요시간	작업내용
1회차 토요일	21:00~23:00	2시간	안전시설 설치 및 터파기
	23:00~04:00	5시간	피팅관 용접접합, 신축관 보강용접
	04:00~05:00	1시간	되메우기 및 임시포장

일자	시간	소요시간	작업내용
2회차 토요일	21:00~23:00	2시간	안전시설 설치 및 터파기
	23:00~04:00	5시간	천공 및 샌드위치 밸브 설치
	04:00~05:00	1시간	되메우기 및 임시포장

일자	시간	소요시간	작업내용
3회차 토요일	21:00~00:00	3시간	안전시설 설치 및 터파기
	00:00~02:00	2시간	부단수 차단기 설치 및 차단
	02:00~03:00	1시간	기존관절단 및 퇴수
	03:00~08:00	5시간	강플랜지 용접접합 및 배관완료
	08:00~09:00	1시간	차단기 철거
	09:00~11:00	1시간	마감플랜지 설치 및 되메우기
	11:00~12:00	1시간	포장 및 물청소

※현장여건(기상, 교통상황 등)에 따라 변경될 수 있음.