통수전 수질검사결과 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	장래현	김명기	10/22 송종선

시설관리과-17548(2020.10.14)호와 관련하여 「수유6배수지 건설공사」 관련 신설 송·배수관에 대한 통수 전 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 검사대상 : 수유6배수지

□ 출 장 자 : 장래현, 윤동연

□ 출장내용 : 통수 전 수질검사

□ 수질검사 결과

검사내용 검사위치	검사일자	검 사 항 목				검사 결과	비고
		측 정 결 과
수유6배수지 신설 배수관	2020.10.19. (09:30~12:10)	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)	기준 이내
		0.10	0.27	7.1	0.01
		구리 (1.0mg/L이하)	아연 (3.0mg/L이하)	망간 (0.3mg/L이하)	염소이온 (250mg/L이하)
		0.01	0.00	0.000	17.1
		암모니아성 질소 (0.5mg/L이하)	일반세균 (100CFU/mL이하)	대장균 (불검출/100mL)	총대장균군 (불검출/100mL)
		0.00	0	불검출	불검출
수유6배수지 신설 송수관	2020.10.19. (09:30~12:10)	탁도 (0.5NTU이하)	잔류염소 (4.0mg/L이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L이하)	기준 이내
		0.13	0.24	7.1	0.00
		구리 (1.0mg/L이하)	아연 (3.0mg/L이하)	망간 (0.3mg/L이하)	염소이온 (250mg/L이하)
		0.00	0.00	0.000	16.9
		암모니아성 질소 (0.5mg/L이하)	일반세균 (100CFU/mL이하)	대장균 (불검출/100mL)	총대장균군 (불검출/100mL)
		0.00	0	불검출	불검출

끝.