문서번호	설비부-16280
결재일자	2020. 10. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시책사업과장	설비부장
손영화		代이극희	10/22 代여인웅
협조

「동부간선도로확장(2공구) 전기공사」

설계변경(실정보고 5차,6차) 검토 보고

2020.  10.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

「동부간선도로확장(2공구) 전기공사」

설계변경(실정보고 5차,6차) 검토 보고

동부간선도로확장 2공구 책임건설사업관리단이 제출한 설계변경 실정보고 내용에 대하여 검토하고 보고 드림.

*********************************************

****************************************************

1		공사개요

□  공사명: 동부간선도확장(2공구) 전기공사

○ 규모: 녹천교~상계주공 11단지 간(3.2㎞) 도로확장(4차로→6차로)

- 수전설비: 6,500kVA, 가로등: 169본, 터널등: 1,891등(도봉지하차도 2,980m)

○ **********************************************

○ ********

○ ***********

(단위: 원)

구분	계약금액	공사기간	비고
**	***************	**********************
***	************	**********************	**
**	************	**********************	**
**	************	**********************	****
**	***********	**********************	**
**	************	**********************	****
**	***********	*********************	****
**	**************	*********************	**
**	**************	*********************	**

2		검토내용

□  관련근거

○ 책임건설사업관리단 동부2감-20-579호(2020.10.13.)

- ‘도봉어르신 문화센터 건축 전기,소방공사 반영 외 3건 실정보고서 검토보고(5차)’

○ 책임건설사업관리단 동부2감-20-584호(2020.10.14.)

- ‘도봉지하차도 집수정 배수펌프 용량증설에 따른 전기설비 실정보고(6차)’

□   주요내용

○ 도봉지하차도 관리동 증축 사업계획 변경(2차)에 따른 ‘도봉어르신 문화센터’

전기,소방설비 공사비 반영

○ 서울시설공단 요청에 따른 터널등기구 관리번호표 신설 반영

○ 관급자재인 터널진입 차단막설비와 LED비상조명을 도급공사로 변경

○ 도봉지하차도 집수정 배수펌프 증설에 따른 전력공급방식 변경분 반영

□  도급공사비 증감현황 : *********************

(단위: 천원)

구분	금액			비고
	당초	변경	증감
*** *****	**********	**********	**********
관급자재비	4,007,667	4,126,764	증119,097
한전수용비 외	247,020	274,248	증27,228
총 공사비	16,765,343	18,358,568	1,593,225

- 기존내역의 수량증감에 대한 단가는 기존(계약) 단가 적용

- 신규비목 재료비는 현재(’20. 7.) 산정단가,노무비는 20년 하반기 시중 노임단가에 낙찰률(86.746%)을 적용

3		세부내용

1. 도봉지하차도 관리사무소 증축에 따른 변경(도봉 어르신문화센터)

○ ‘도봉지하차도 관리동 증축 사업계획 변경(2차)’(토목부-16546, 2020.8.27.)관련 도봉어르신 문화센터 전기 및 소방 설비 공사내역 반영

※ 관련공사는 준공(21.10.)을 위해 조속히 공사가 추진되도록 기존 동부간선2공구  분야별 공사에 포함하여 시행(도봉구청 요청사항)

○ 증축개요

구분	층별	사용주체	내용
기존	지하2	서울시	계단실
	지하1	서울시,도봉구	기계실 전기실 등
	1층	서울시,도봉구	도로관리소,도봉문화센터
증축 (설계반영)	2층	도봉구	평생교육센터
	3층		보훈회관
	4층		노인문화센터
	5층		노인문화센터
	옥탑층		계단실,엘리베이터

○ 검토내용

- 설계도서 검토결과 도봉문화센터 CABLE TRAY설비에 설계된 내진시스템을 당초 지하차도 전기설계에 적용된 내진 서포트로 변경하여 18,610천원  감액하여 반영하였음.

(단위: 천원)

구분	설계도서 금액	낙찰율 적용금액	설계 적용금액	비고
****************	*********	*******	*******	*******

○ 도급공사비 증감 현황 : **********

(단위: 천원)

구분	금액			비고
	당초	변경	증감
전기설비공사	-	533,624	533,624
소방설비공사	-	137,664	137,664
제경비 외	-	231,655	231,655
******	*	*******	*******
관급자재	-	360,912	360,912
한전수용비	-	27,229	27,229
총 계	-	1,291,084	1,291,084

2. 도봉지하차도 터널등기구 관리번호표 신설

○ 검토내용 : 유지관리부서인 서울시설공단 요청사항(터널등기구 관리번호표 신설) 반영

※ 관련문서 : 기전시설물 인수전 합동점검 결과 보완요청 사항 제출 (도로시설처-9821호,20.7.7.)

○ 주요자재 수량변경 현황

품명	규 격	단위	수량		증감	비고
			당초	변경
등기구 번호표	W150XL50 (일반반사재질)	EA	-	1,788	증 1,788

○ 도급공사비 증감 현황 : **********

(단위: 천원)

구분	금액			비고
	당초	변경	증감
******	*******	*******	*********
*******	*******	*******	*********
******	*********	*********	********

3. LED비상조명 및 터널진입 차단막설비 관급자재 ⇨ 도급공사로 변경

1) LED비상조명등

○ 변경사유 : 비상조명등은 조달(나라장터 종합쇼핑몰)에 등록된 물품이 없고, 관급자재 금액이          21,560천원으로 소액이며 소방자재로 형식승인제품을 구매해야 하므로 조속한 공사진행을          위해 도급으로 변경

※ 관련문서 : 감리단 검토의견서 [동부2감-20-472호(2020.8.21.)]

○ 관급자재 구매 계획 현황

품명	규 격	단위	수량		비고
			당초(관급)	변경(도급)
비상조명등	LED 2/4W	EA	77	94
	LED 15W	EA	-	10

○ 도급공사비 증감 현황 :**********

(단위: 천원)

구분	금액			비고
	당초	변경	증감
*****	*******	*********	*********
*********	*******	*******	*********
**	*********	*********	********

2) 터널진입차단막설비

○ 변경사유  : 당초 관급자재로 구매진행하였으나 입찰결과 2회 유찰로, 재공고시  장기간           소요되어, 동부간선도로개통(20.12.30.)에 차질이 없도록 도급공사로 변경 시행

※ 관련문서 : 터널진입차단막 수급방법 변경 검토보고[설비부-12353호(20.8.21.)],첨부2)

○ 관급자재 구매 계획 현황

품명	규 격	단위	수량		비고
			당초(관급)	변경(도급)
진입차단막설비	1차로	식	1	1
	3차로	식	1	1

○ 도급공사비 증감 현황 :************

(단위: 천원)

구분	금액			비고
	당초	변경	증감
*****	******	*******	**********
*********	*****	******	**********
****	******	*******	********

4. 집수정 배수펌프 증설에 따른 전력공급방식 변경

○ 검토내용 : 도봉지하차도 집수정 배수펌프 증설에 따라 시점부 집수정 전력공급 방식 변경

- 집수정 배수펌프 증설 현황

위치	당초	변경	동력변경	비고
시점부	37KW X 2대, 3.7KW X 1대	30KW X 3대	동력12.3KW 증가	전력공급 방식변경
중간부	15KW X 3대, 3.7KW X 1대	11KW X 4대	동력4.7KW 감소	변경없음
종점부	55KW X 3대 5.5KW X 1대	55KW X 3대 5.5KW X 1대	동력 변경없음	변경없음

※ 관련문서 : 동부간선2공구 지하차도 집수정 배수펌프 설계변경 검토보고 [설비부-13561호(20.9.10.)]

- 전력공급방식 변경 검토
: ******************************하도록 설계되였으나 집수정 배수펌프 동력증가로 ***************************하고자 함.

구분	내 용
당 초
변 경

○ 주요자재 수량변경 현황

품명	규 격	단위	수량		증감	비고
			당초	변경
케이블	HFCO 1C 50㎟	M	400	-	감 400
케이블	HFCO 1C 185㎟	M	-	7,320	증 7,320
분전반	600x1,000x200	면	1	1	증 1

○ 도급공사비 증감 현황 ************

(단위: 천원)

구분	금액			비고
	당초	변경	증감
**********	*******	*******	*******
************	******	*******	********
*********	*******	*******	*******
******	*********	*********	********

□  총 도급비 증감 현황 : *********************

(단위: 천원)

구분	금액			비고
	당초	변경	증감
******	**********	**********	**********

4		검토결과

□  건설사업관리단 검토의견

○ 도봉지하차도 관리동 증축 사업계획 변경(2차)에 따를 도봉어르신 문화센터 건축전기,소방설비 설계도서 내역에 낙찰율(86.746%) 적용하여   설계에 반영하였으며,

○ 시설공단 요청사항(터널등기구 관리번호표) 반영 및 관급자재(터널진입차단막 외)를 도급공사로 변경한 근거 및 내역이 타당하며,

○ 도봉지하차도 집수정 배수펌프 증설에 따른 시점부 집수정 전력공급 방식 변경내역 반영이 적정하다고 판단됨.

□  보고자 의견

○ 동부간선도로확장 2공구 책임건설사업관리단이 검토한 설계변경 실정보고 내용이 적정한 것으로 판단되어 승인하고,

○ 설계변경 계약심사(계약심사과) 후 그 결과를 반영하여 설계변경하고자 함.

- 2020. 10.: 설계변경 계약심사 요청(계약심사과)

- 2020. 11.: 변경계약(총차, 8차), 9차공사 시행

- 2020. 12.: 8차 공사 준공 및 도봉지하차도 개통

- 2021. 10.: 공사 준공

붙임: 1. 책임건설사업관리단 검토보고서 1부.  끝.

2. 관련문서 1부.  끝.