문서번호	급수운영과-17470
결재일자	2020. 10. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영팀장	급수운영과장
백승오		서규석	10/22 代서규석
협조
	주무관		맹우재

직결급수 전환에 따른 검토보고

(*******************)

2020. 10.

남부수도사업소

(급수운영과)

직결급수 전환에 따른 검토보고

(*******************)

관악구 **************** 관리사무소로부터 직결급수 전환 신고에 따라 현장조사를 실시하고 보고 드림.

□ 현 황

○ 주      소: 관악구 ****************

○ 관  리  자: 관리소장***************

○ 건물규모: 7층 1개동

○ 급수현황

- 수계(낙성대배수지), 배수관경(150mm), 급수관경(50mm)

- 배수관분기점 수압(4.5kgf/㎠), 급수관 유속(0.38m/s)

- 2020년 10월 직결급수 유선신고. 기존 저수조도 소방용수로 전환 사용예정

□ 검토내용

○ 위 건물은 “직결급수 적용기준 가이드라인” 의 가압직결급수 급수구역 조건(최소동수압 및 급수관유속) 적정하며

○ 건축물조건 급/배수 관경(150mm/50mm)이 2단계 이상 차이 확보로 적정함

○ 현장사진

직결연결 확인 및 저수조 유출잠금 확인

□ 조치계획

○ 상기 건축물은 저수조를 경유하지 않고 직결급수로 급수가능한 조건을 현장에서 직접 확인하였기에 직결급수 가능함을 통보 코자하며

○ 아울러 직결급수 전환 후 저수조 청소 의무 대상에서 제외코자 합니다

붙임  기존아파트 직결급수 전환카드(보라매 샤르망) 1부.  끝.