문서번호	시설보수과-3721
결재일자	2020. 10. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장	난지물재생센터소장
윤종현	우배용	代우배용	10/22 한성현
협 조

‘ 20년 자가용 전기설비 정기검사,안전점검 결과 보고

2020.10.

난지물재생센터

(시설보수과)

20년 자가용 전기설비 정기검사,안전점검 결과 보고

본 처리장 자가용 전기설비에 대한 정기검사,안전점검을 실시 하고

그 결과 및 조치사항을 보고 드림

□ 점검대상 : 주변전실 수전설비(22.9kV/6.6kV),배전설비(6.6kV/380/220V)

□ 점검기간 : 2020. 9. 21.(월) ~ 9. 25.(금) 무정전진단 및 10.15.(목) 정전진단

□ 점검기관 : 한국전기안전공사 고양파주지사 점검팀

□ 점검방법

❍ 수․배전반,분전반,변압기,차단기,디지털 복합계전기 점검

- 전원품질 분석시험, 코로나 방전측정,적외선 온도측정, 육안점검 등

□ 점검결과

시 설 명	분 야 별 점 검 자	점검결과
주변전실,지구변전실(7개소)	안전공사	주변전실 고압수전설비,2호 VCB클립과열 및 PT퓨즈단전
	윤종현
슬러지1처리장	안전공사	특이사항 없음
	이홍열
슬러지2처리장	안전공사	특이사항 없음
	오승복
송풍기동 #1.2	안전공사	특이사항 없음
	이탁월

□ 조치사항

❍ 주변전실 10월15일 10:00~11:00 정전시행 후 VCB 클립정비 및 PT 퓨즈 교체

❍ 안전공사 안전점검 상세 리포터 제출 (2주 소요)

붙임: 정기검사 실시 확인서 1부.  끝.