문서번호	정수시설과-11009
결재일자	2020. 10. 22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
김동재		전훈	10/22 代김달호
협 조
	주무관			김응균

제1정수장 응집제 주탱크 주입배관 정비계획

2020. 10.

암사아리수정수센터

제1정수장 응집제 주탱크 주입배관 정비계획

제1정수장 응집제 주탱크에 설치된 노후 주입배관을 정비하여 안정적인 응집제 주입에 기여하고자 함

□ 추진배경 및 현황

❍ 추진배경 및 필요성

*******************************************************

*********************************************************

- PAC 주탱크 주입배관의 부식 및 노후화로 약품 주입시 누액 등 사고발생 우려로 신속한 정비가 필요한 실정임

◆ 대상설비현황 - 위 치 : 제1정수장 옥외 약품저장탱크 - 규격 및 수량 : 280m3 × 7대 - 정비 대상 : 총3대(PAC 주탱크 1~3호) - 교체 연도 : 2006년

❍ 현장사진

탱크 상부	탱크 외벽	도장열화 등 노후배관

□ 추진계획

❍ 주요내용

********************************************

*********************************

※PFP (폴리에틸렌 분체라이닝 강관) - 일반 강관내부에 폴리에틸렌으로 라이닝 코팅을 하여 약품배관의 내식성 및 강도 향상 - 일반강관 및 스테인리스강관은 응집제(PAC, PAHCS)로 인한 부식에 취약하여 사용 불가
	<PFP 강관>

❍ 발주계획

- 건    명 : 제1정수장 응집제 주탱크 주입배관 정비공사

****************************

**************************************************

- 공사기간 : 착공일로부터 28일

**************************************************************************************************************************************

*************************************************

*************************************

**************************************

❍ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 공기구비품, 시설비및부대비(1,2송수실 모터펌프 교체)

❍ 하자담보책임기간 : 준공검사일로부터 2년.

붙임 : 설계도서 각 1부.  끝.