문서번호	급수운영과-20044
결재일자	2020. 10. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수관리팀장	급수운영과장
윤승구		최용진	10/23 유승효
협조

보 고 서

(공사실정보고)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

북부수도사업소

(급수운영과)

보   고   서

명에 의하여 시설관리공단으로부터 접수된 『월계1-2중블록 무단수 급수체계 구축공사』와 관련한 공사감독2처-16298(2020.10.21)호 실정보고를 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

2020. 10. 23

보고자 : 지방시설주사보 윤 승 구

1. 관련근거 : 공사감독2처-16298(2020.10.23.) 『현장실정 검토보고서 제출』

2. 공사현황

가. 공 사 명 : 월계1-2중블록 무단수 급수체계 구축공사

나. 공사기간 : 2020. 4. 22 ~ 2020. 11. 09

다. 도 급 액 : ************

라. 공사개요 : ******************

마. 도 급 자 : **************

3. 보고내용

가. 분기밸브 추가

- 당초 계획된 분기부 연결구간의 심도가 깊어(5m) 향후 유지관리가 어려운 실정으로 적정심도의 분기밸브 추가설치가 필요한 실정임.

- 개량공사비 : 증)10,000천원

4. 검토의견

가. 분기밸브 추가

- 상수도시설물 유지관리를 위한 적정심도의 분기밸브 추가설치 승인코자 함.

5. 처리의견

상기와 같이 검토결과를 시설관리공단에 통보하여 공사시행에 만전을 기하고 추후 설계변경시 반영토록 조치하고자 합니다. 끝.