함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	도봉소방서
수신	서울특별시북부교육지원청교육장(학교시설지원과장)
(경유)
제목	소방협의(증축)신청에 따른 업무협의 보완회신(삼양로146길17)

1. 학교시설지원과-6990(2020.10.19.)호『소방협의*******************』와 관련입니다.

2. 협의요청 개요

가. 대지위치:*****************************

나. 건 축 주:*************

다. 공사종별 및 용도:********************

라. 건물규모:*************************

3. 건축허가 등에 따른 협의관련 서류를 검토한 바, 미비 서류에 대한 보완 회신을 통보하니, 관련 서류를 2020년 10월 28일(수)까지 보완(검토)하여 주시기 바라며, 만약 관련서류가 기한내 보완되지 아니한 때에는 반려됨을 알려드립니다.

4. 보완(검토)사항 등

○ 소방 관련 보완사항

피난구유도등 미설치: 지상2층 증축건물과 기존건물 사이 방화셔터 상단 부분

○ 소방 관련 권고사항

가스누설경보기 설치: 지상1층 급식실(조리실)내 가스관련 시설 부분.  끝.

	도봉소방서장
담당자	고헌		예방팀장	오현		★예방과장	10/23 조원호
협조자
시행	예방과-10424	(		)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/		/	부분공개(6)