문서번호	환경수질과-6109
결재일자	2020. 10. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		환경수질과장	운영부장
최성진		최동주	10/27 송영민
협조

잠원공원내 화장실 누전 보수 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 10.

운  영  부

(환경수질과)

잠원공원내 화장실 누전 보수 계획

잠원 한강공원내 화장실 일부가 우천시 누전으로 인한 누전차단기  작동으로 전기가 차단되어 안전문제와 더블어 야간 화장실 이용시민들에게 불편을 초래하고 있어 이를 보수하고자 함

□ 화장실 현황

○ 잠원 안내센터앞

- 설치년도 : 2009년

- 시설현황 : 여자(대변기4), 남자(소변기2, 대변기2)

○ 잠원 제2주차장(트랙구장)

- 설치년도 : 2017년

- 시설현황 : 여자(대변기6), 남자(소변기2, 대변기2)

□ 문 제 점

○ 누전원인은 화장실 주변 굴착 등 공사시 전선 피복 손상 추정

- 평시 화장실 사용에 불편이 없으나 우천시 전선 침수로 과부하 발생에 의한 누전차단기 작동으로 화장실 전등이 소등되어 이용객 불편 초래

○ 누전 부위를 찾기 위해서는 분전함부터 화장실까지 전선 전구간터파기가 필요하므로 누전부위를 찾는 것이 쉽지 않음

- 지상에서 누전부위 확인을 위한 장비가 개발되어 있지 않아서 누전 부위확인을 위해서는 전선이 매설된 전구간을 터파기하여 확인 필요

□ 그간 조치사항

○ 화장실 내부 및 외부 노출 선로를 여러 차례 점검 등을 실시 하였으나 누전 지점을 발견 못함

○ 누전 가능 지점의 외부 접속 간선선로 절단 및 재 결선 등의 조치를

하였으나 누전 지점을 발견 못함

□ 조치 방안

○ 화장실 이용 시민의 불편해소와 전기 안전사고 예방을 위해 화장실  외부 선로(분전함~화장실 인입) 전체 교체

□ 화장실 누전보수 공사계획

○ 공 사 명 : 잠원안내센터앞 화장실외 1개소 전기공사

○ 공사기간 : 착공일로부터 7일이내

- 공사계약 및 준공 : 2020. 10. ~ 2020. 11. 10.

○ 계약방법 : 수의계약

- 관련법규 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조제1항

- 계약요건 : 전기공사업법 제4조에 의거 전기공사업을 등록한 자

○ 소요예산 : 12,496,000원

- 예산과목 : 한강공원관리 및 운영, 한강공원시설관리 및 개선, 둔치 및

화장실청소, 시설비

□ 향후계획

○ 공사 계약의뢰 : ’20. 10